| ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379. Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399 E-mail: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu Web: www.emiktvf.hu Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000 |  |  |
| Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.30-12 óra Szerda: 8.30-12, 13-16 óra Péntek: 8.30-12 óra Válaszában szíveskedjen KÜJ, KTJ és az iktatószámunkra hivatkozni! |  |  |  |
| Ügyiratszám: 14765-13/2013. Ügyintéző: Dr. Gyulainé Varknal Eliza Hivatkozási szám: Ügyintézőjük: |  | Tárgy: Mátrai Erőmű Zrt. (Visonta) villamosenergia termelő tevékenységére vonatkozó módosított 2084-4/2008. számú egységes környezet-használati engedélyének egységes szerkezetbe foglalt módosítása Melléklet: |  |

H A T Á R O Z A T

- A Mátrai Erőmű Zrt. (3271 Visonta, Erőmű utca 11.) 14765-1/2013. számon iktatott kérelmére indult, az Erőmű villamosenergia-termelő tevékenységére vonatkozó 
12641-15/2008. számon, valamint 17611-5/2011. számon módosított 2084-4/2008. számú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati eljárását, valamint az 13971-6/2012. számú nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó kezelési engedély módosítására irányuló 18534/2013. számú eljárást egyesítem, és a Mátrai Erőmű Zrt. (3271 Visonta, Erőmű utca 11.; KÜJ: 100203219) által a Mátrai Erőmű Zrt. Visonta település 0158/25 hrsz-ú közigazgatási területén (KTJ: 100327538) végzett villamosenergia termelő tevékenységére (KTJlétesítmény: 101626238) vonatkozóan kiadott, 12641-15/2008 számú valamint 17611-5/2011. számon módosított 2084-4/2008. számú

egységes környezethasználati engedélyt

az alábbiak szerint:

egységes szerkezetbe foglalva

módosítom:

Az egységes környezethasználati engedély 2020. május 31-ig érvényes.

A következő felülvizsgálat határideje: 2018. december 31.

Az engedélyezett kapacitás:

Névleges bemenő hőteljesítmény: 2395,6 MWth

Villamos teljesítmény: 950 MW

I.1.)	Az engedélyezett létesítmény az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció alapján:

Az engedélyes adatai:

Név: Mátrai Erőmű Zrt.

Székhely: 3271 Visonta, Erőmű utca 11.

A telephely adatai:

Cím: 3271 Visonta, Erőmű utca 11.

Helyrajzi szám: Visonta 0158/25 hrsz.

A telephely teljes területe: 493 ha

A telephely központi EOV koordinátái: EOV X= 272.133 m; EOV Y=726.396 m

A település statisztikai azonosító száma: 31246

A telephelyen végzett fő tevékenységi kör TEÁOR száma: 3511 (Villamosenergia-termelés)

A fő tevékenységi köröknek az Európai Bizottság 2000/479/EC határozata szerinti besorolása:

NACE kód:		40.1

NOSE-P kód:	101.01

SNAP-2 kód:		0301

Az engedélyezett létesítmény a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet szerinti besorolása:
2. sz. melléklet 1.1. pont: 50 MWth-ot meghaladó bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezés.

Alapadatok:

- A létesítmény helye és területigénye:

A Mátrai Erőmű Zrt. telephelye Heves megyében, Visonta község külterületén, a községtől 
ÉK-re 1,5 km-re helyezkedik el. A telephely ipari (jellemzően bányászati) környezetben van, de tágabb környezetében a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási területhasználat jellemző. 
A telephelyet D-i és Nyugati irányból a Zrt. tulajdonában lévő visontai bánya határolja, keletre egyéb ipari tevékenységek végzése folyik.

- A tevékenység volumene:

A Mátrai Erőmű Zrt. 2 db 100 MW-os, 1 db 220 MW-os és 2 db 232 MW-os széntüzelésű beépített villamos teljesítményű energiatermelő blokkal, valamint 2 db 33 MW-os földgáztüzelésű blokkal rendelkezik. A széntüzelésű blokkok kazánokból, turbógenerátor gépcsoportokból hűtőrendszerekből és füstgáz-tisztító berendezésekből állnak, míg a gázturbina fő részei a kompresszor, az égő és a turbina. Az erőmű napi szén felhasználása 
20-25 ezer tonna. A Társaság a barnaszén mellett nem veszélyes hulladékok energetikai hasznosítását is végzi.

Bemenő anyagáramok:

| Megnevezés | Mennyiség |
| --- | --- |
| Barnaszén | 8 000 000 tonna/év |
| Biomassza (melyek körét a 3/2002. (II. 22) KöM rendelet 1.§ (2) bek. a) pontja nevesíti) | A mindenkori érvényes energia hivatali engedély szerint |
| Hulladék (azonosító kód: EWC 19 12 10; 19 12 12) | 300 000 tonna/év |
| Egyéb hulladékok az I.1.8.a., pont és az ahhoz tartozó táblázat szerint |  |
| ATAMIX-1 és ATAMIX-2 megnevezésű, éghető hulladékok hasznosítása révén a Geosol Kft. által előállított tüzelőanyag | A Geosol Kft. hasznosítási engedélye függvényében: jelenleg 70 000 t/év |
| Folyamathoz felhasznált ivóvíz minőségű víz | 1000-1200 m3/nap |
| Nyersvíz | 6 000 000-10 000 000 m3/év |
| Mészkő | 330 000 tonna/év |
| Földgáz | 60 000 000 Nm3/év |
| Olaj | 36 000 tonna/év |

Kimenő anyagáramok:

| Megnevezés | Mennyiség |
| --- | --- |
| Villamos energia teljesítmény | 950 MW |
| pernye | 1 462 et/év |
| salak | 258 et/év |
| REA-gipsz | 600  50 et/év |

- A termelő-egységek adatai:

| Termelő-egységek |  | I. blokk | II. blokk | III. blokk | IV. blokk | V. blokk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kazán | Névleges gőztermelés (t/h) | 320 | 320 | 650 | 650 | 650 |
|  | Frissgőz hőmérséklet (ºC) | 540 | 540 | 542 | 542 | 542 |
|  | Hőteljesítmény (MWth) | 231 | 231 | 540 | 562 | 562 |
| Turbina | Névleges teljesítmény (MW) | 100 | 100 | 212 | 232 | 232 |
|  | Kimenő teljesítmény (MW) | 75 | 75 | 193 | 193 | 193 |
|  | Frissgőz hőmérséklet (ºC) | 535 | 535 | 540 | 540 | 540 |
|  | Frissgőz nyomás (Bar) | 127 | 127 | 130 | 161 | 161 |
| Generátor | Teljesítmény (MVA) | 118 | 118 | 259 | 259 | 259 |
|  | Feszültség (kV) | 11,5 | 11,5 | 15,75 | 15,75 | 15,75 |
| Főtranszformátor | Teljesítmény (MVA) | 125 | 125 | 270 | 270 | 270 |
|  | Feszültség (kV) | 132/11,5 | 132/11,5 | 142/15,75 | 142/15,75 | 142/15,75 |

A IV. és V. blokkhoz kapcsolódó gázturbinák névleges adatai:

|  |  | IV. blokkhoz kapcsolódó gázturbina | V. blokkhoz kapcsolódó gázturbina |
| --- | --- | --- | --- |
| Tüzelőanyag |  | Földgáz | Földgáz |
| Hőteljesítmény | MWth | 134,8 | 134,8 |
| Fajlagos hőfogyasztás | kJ/kWh | 10 994 | 11 062 |
| Vízbefecskendezés | kg/s | - | - |
| Villamos teljesítmény | MW | 33 | 33 |

# A technológia ismertetése:

- Villamos energia előállítása

A villamosenergia előállításához szükséges tüzelőanyagot a bükkábrányi bányából vasúton szállítják, míg a visontai bányából szállítószalagon érkezik az Erőmű területére a szén. 
A bányákból érkező tört szén az Erőmű szénterére kerül. A tárolótéren a különböző szenek változó minősége kiegyenlíthető. A barnaszenet belső szénszállítási rendszer (szállító-szalag) juttatja a kazánokhoz. Az I-V. blokkok kazánjai szénportüzeléses, kéthuzamú, membránfalas kazánok, fél-szabadtéri kivitellel. Az őrölt szénpor a malmokon keresztül jut a kazánokba. 
A kazánt először fűtőolajjal felfűtik, ezután kezdődik meg a szénpor befúvatása. 
A barnaszéntüzelésnél a tűztér hőmérséklete 1000-1100 C. Az égéshez szükséges levegőt ventilátorok biztosítják. A kazánba juttatott friss levegőt – a kazánból távozó forró füstgázok hőjét hasznosítva – hőcserélőkben melegítik elő. A szénpor elégetésekor felszabaduló hőmennyiség a kazánok elgőzölögtető rendszereiben keringő tápvízből gőzt fejleszt, mely a túlhevítő fokozatokban éri el a szükséges gőzparamétereket. A szénpor tökéletesebb kiégését egy utóégető rostély segíti. A kazánok által szolgáltatott nagynyomású, magas hőmérsékletű gőz energiáját a turbógenerátor gépcsoportok alakítják villamosenergiává. A turbinák gőzét kondenzátorokban hűtik vissza. A gázturbina működésekor a kompresszorban összesűrített levegő kerül az égőkamrába, ahol a földgáz bekeverése és elégetése történik.

A 2007-ben üzembe helyezett 2 db előtét gázturbina beépítésének elsődleges célja a blokkok szabályozhatóságának javítása volt. A gázturbinához kapcsolt generátor egyrészt önálló egységként villamos energiát termel, másrészt a gázturbinából kilépő füstgáz hője egy hőcserélő segítségével a IV. és V. számú blokkok nagynyomású előmelegítőinél hasznosítható.

A gázturbina a hozzá tartozó lignittüzelésű blokkal szorosan együttműködve üzemel. A projekt keretében a két lignittüzelésű blokkhoz egy-egy gázturbinából és hőhasznosító kazánból álló gőztermelő egység létesült. A fejlesztési projekt hőkapcsolása a gázturbinás kogenerációs kapcsoláshoz hasonló, amelynél a gázturbina kilépő füstgáz hőtartalmának a hőhasznosító kazánban termelt gőzt a lignittüzelésű blokk tápvíz előmelegítésre használják fel. Így a tápvíz előmelegítésre kevesebb gőzt kell elvenni a gőzturbinából, ennek köszönhetően növelhető a gőzturbina teljesítménye. A gázturbinák beépítése a IV. és V. blokkhoz növeli a blokk hatásfokát, hiszen fajlagosan kis mennyiségű többlet tüzelőanyag bevitelével számottevően nő a blokkból kiadott villamosenergia mennyisége. A fejlesztés ugyancsak növelte a lignittüzelésű blokkok rugalmasságát, hiszen a gázturbina beindításával vagy leállításával gyorsan, széles határok között szabályozható a kiadott villamos energia mennyisége. 
Az ismertetett kapcsolással tehát a gőz körfolyamat mellett megvalósul egy kombinált ciklusú körfolyamat is. A gázturbinák a IV.-V. blokk üzemétől függetlenül is képesek nyílt ciklusú körfolyamatban üzemelni. Ezért a továbbiakban a IV. blokkhoz kapcsolt gázturbinát és a hozzá tartozó berendezéseket VI. blokknak, míg az V. blokkhoz tartozó gázturbina egységet VII. blokknak nevezte el a Mátrai Erőmű Zrt. A gázturbinák tüzelőanyaga az országos hálózatból származó földgáz, amely a gázszolgáltató elosztóvezetékén érkezik az Erőmű telekhatáráig.

Az Erőmű generátorai által termelt villamosenergia átalakítását főtranszformátorok végzik 
120, illetve 220 kV-ra, az országos hálózat feszültségszintjére. A villamos energia ugyanilyen nagyfeszültségű távvezetékeken, az Erőműtől 4 km-re telepített Detki Transzformátor Állomáson keresztül csatlakozik az országos hálózatra.

Az Erőmű anyag- és energiafelhasználása, valamint termelési adatai 2008-2012. év között:

| Megnevezés |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barnaszén | tonna/év | 7 893 617 | 7 917 452 | 8 147 237 | 8 569 795 | 8 100 208 |
| Biomassza | tonna/év | 401 517 | 441 512 | 437 149 | 346 549 | 331 868 |
| Hulladék | tonna/év | 30 706 | 33 135 | 83 872 | 39 195 | 37 701 |
| Atamix -1 | tonna/év | - | - | - | 5 190 | 12 300 |
| Nyersvíz | em3/év | 9 180 | 9 400 | 9 130 | 10 280 | 9 590 |
| Mészkő | tonna/év | 348 614 | 257 466 | 372 279 | 401 502 | 377 368 |
| Földgáz | Nm3/év | 77 314 055 | 71 979 548 | 64 424 155 | 50 039 207 | 35 924 191 |
| Olaj | tonna/év | 9 873 | 10 659 | 10 016 | 6 669 | 7 170 |

(2008-2012. években Atamix -2 megnevezésű termék átvételére nem került sor.)

| Megnevezés |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Villamos energia teljesítmény | GWh | 6 303 | 6 294 | 6 288 | 6 516 | 6 123 |
| salak, pernye (széntüzelés) | tonna/év | 1 513 577 | 1 727 882 | 1 777 065 | 1 943 846 | 1 718 864 |
| gipsz | tonna/év | 599 615 | 614 840 | 640 320 | 690 584 | 645 392 |

- Porleválasztás és kéntelenítés

A kazánokból kilépő füstgáz porleválasztását elektrosztatikus porleválasztók végzik, amelyek a pernye 99,5-99,7 %-át leválasztják. A pormentesített füstgáz további tisztítását füstgáz kéntelenítő berendezés végzi, mivel az Erőmű működése során a tüzelőanyag minőségéből adódóan és a termelés volumenéből eredően jelentős mennyiségű kén-dioxid keletkezik. 
A Társaság nedves mészköves technológián alapuló füstgáz-kéntelenítő rendszert működtet. 
A mosóberendezést – világszerte egyedülálló módon – a hűtőtoronyban állították fel. 
A megtisztított füstgáz a mosótorony fejnél lép ki a kéntelenítőből. A kéntelenítés adalékaként mészkőlisztet használnak, amit szuszpenzió formájában vezetnek a mosótoronyhoz. A több szinten bepermetezett mosóoldat hatására a füstgáz lehűl, a kémiai reakciók eredményeként pedig a mészkő megköti a kéndioxid gázt, miközben kalciumszulfittá alakul, amit állandó keverés közben, sűrített levegő bevezetésével kalciumszulfáttá, azaz gipsszé oxidálnak. 
A Mátrai Erőmű Zrt. a mészkőpor kiváltására HKP-1 hőkezelt kemencepor (amely egy finom poralakú, cement- és mészüzemi melléktermék) termékként történő átvételét tervezi a Duna-Dráva Cement Kft.-től.  A gipsz-szuszpenzió víztelenítése hidrociklonokkal és vákuum szalagszűrővel biztosítható. Az abszorberek tetején távozó tisztított füstgázból a vízcseppeket az abszorberek tetejére telepített kétrétegű cseppleválasztók választják le. A víztelenített, 
kb. 10-20 % víztartalmú gipszet deponálásra egy 12 000 m3-es tároló raktárba szállítják szállítószalagon, onnan vasúti vagy közúti kocsikba kerül. A gipsz egy része értékesítésre, a többi része a pernyezaggyal lerakásra kerül.

- Zagy elhelyezése

Az Erőműben évente ~1,8 millió tonna tüzelési maradék, salak és pernye keletkezik, amely zagytereken kerül deponálásra. A Társaság az ún. sűrűzagyos salak-pernye elhelyezési technológiát alkalmazza.

A salak és pernye hamu összetétel: (2013. I félévi vizsgálat)

| A vizsgálat összetevők | Salak (%) | Pernye (%) |
| --- | --- | --- |
| SiO2 | 52,59 | 49,18 |
| Fe2O3 | 13,43 | 10,44 |
| Al2O3 | 20,42 | 20,14 |
| CaO | 6,67 | 9,97 |
| MgO | 2,43 | 3,13 |
| SO3 | 1,71 | 4,03 |
| Na2O | 0,67 | 0,69 |
| K2O | 1,37 | 1,68 |
| Összesen: | 99,29 | 99,26 |

A salak és pernye keletkezési aránya: 15:85 %.

A sűrűzagy a tüzelési maradékokból egyrésznyi víz bekeverésével állítható elő, és nyomás alatti csővezetéken szállítható a lerakóra, ahol gravitációsan terítik szét. A hidraulikus eltávolítás során a Vízüzemnél keletkező mésziszapot és egyéb hulladékvizeket is felhasználnak. 
A lerakott pépes sűrűzagy néhány nap alatt – a pernyéből kioldódó anyagok közötti kémiai folyamat révén átalakul, és a szemcsés összetételű salak-pernye szilárd halmazállapotú pernyekővé válik, így kiporzás nem következik be. A zagytéri gátak kiporzásának csökkentését füvesítéssel, faültetéssel segítik elő. Az Őzse-völgyi lerakó elérte az üzemeltetési engedélyben meghatározott 238,0 mBf feltöltési magasságot, ezért a keletkező salakpernye mennyiségek elhelyezéséről új tárolótéri kapacitások biztosításával kellett gondoskodni. Ennek érdekében több változatban kidolgozott részletes megvalósíthatósági tanulmányok értékelése után a Mátrai Erőmű Zrt. a 2013-2025 között keletkező sűrűzagy elhelyezésére az új lerakót az 1. jelű zagyterületen kívánja megvalósítani (mely egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik), valamint ezzel párhuzamosan a 3/4 jelű zagyterületre történő elhelyezés is biztosított.

- Pakura lefejtés és – tárolás

Az Erőmű működtetéséhez szükséges pakurát vasúton szállítja a telephelyre. A fűtőolaj lefejtése előtt vagononként mintavétel történik, meghatározzák a víztartalmat és a lobbanáspontot. A tartálykocsikból lefejtett olaj töltővezetékeken jut az olajállomás szivattyúinak segítségével a tárolótartályokba. A pakura tartályok körül a terület felszíni vízelvezetési rendszere egy olajfogó műtárgyon keresztül köt be az Őzse-völgyi ipari hulladékvíz tározóba.

- Vízüzemi technológia

Az egyes technológiai egységek számára szükséges vizek előállítását az Erőmű Vízüzeme végzi, feladata továbbá az erőművi folyamatokban résztvevő gőz kondenzátumának megtisztítása a mechanikai és kémiai szennyeződésektől. Az Erőmű éves nyersvíz felhasználása 9-10 millió m3, amelynek biztosítására elsősorban a Markazi víztározó szolgál.

- Kommunális szennyvíz tisztítása

Az Erőmű és a Bánya szennyvizeit a Mátrai Erőmű Zrt. kezelésében lévő biológiai szennyvíztisztító-telepre vezetve kezelik. A létesítmény oxidációs rendszerű, kisterhelésű, eleveniszapos szennyvíztisztító. A tisztított szennyvíz befogadója a Nyiget-patak.

- Ipari szennyvíz kezelése

Az Erőmű területére hulló csapadékvizeket összegyűjtő csatornahálózat fogadja az Erőmű technológiai szennyvizei közül a kazán- és turbinaüzemi, hűtőrendszerek elfolyásait, leeresztéseit és kondenzeit is. A csatornarendszerbe jutó vizek lebegőanyaggal és esetleg olajjal szennyezettek. A csatornarendszer végpontján az Erőmű ipari szennyvíztisztító telepén történik ezen hulladékvizek tisztítása. A tisztítás ülepítő-olajfogó műtárgyon történik. Az üledék olajat csak nyomokban tartalmaz, ezért elhelyezése az ipari hulladék-telepre történik. 
A lefölözött vizes olaj egy 10 m3-es olajtároló medencébe kerül. A tisztított hulladékvizek befogadója az Őzse-völgyi ipari hulladékvíz tározó. A fűtőolaj tartályok körüli terület, a vasúti olajlefejtő, valamint a szerelőterületek melletti úthálózat csapadékvíz elvezető rendszere elkülönül az Erőmű csapadékcsatorna-hálózatától, egy külön olajfogó műtárgyba köt. Az innen elfolyó előtisztított víz szintén az Őzse-völgyi ipari hulladékvíz tárolóba kerül.

- Hulladékok együtt égetése

A Mátrai Erőmű Zrt. a barnaszén mellett nem veszélyes hulladékok fűtőanyagként történő energetikai hasznosítását is végzi. A külön hulladékkezelési engedélyezési eljárás eredményes lezárását követően együttégetéssel kezelhető hulladékok köre, mennyisége az alábbi:

A táblázatban szerepeltettem olyan együttégetéssel kezelhető hulladékokat, mely hulladékok együttégetését hulladékkezelési engedély hiányában az Erőmű nem végezheti. Ezen hulladékok együttégetése csak az adott hulladékra vonatkozó, eredményesen lezárult hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárást követően végezhető, amikor az együttégetésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély az egységes környezethasználati engedélybe beépítésre kerül és az jogerőssé vált.

| Megnevezés | azonosító kód | Mennyiség (t/év) |
| --- | --- | --- |
| mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap | 03 03 10 | 20 000 |
| műanyaghulladék (kivéve a csomagolás) | 02 01 04 | 20 000 |
| gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács | 12 01 05 |  |
| műanyag csomagolási hulladék | 15 01 02 |  |
| vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | 15 01 05 |  |
| egyéb, kevert csomagolási hulladék | 15 01 06 |  |
| műanyag | 17 02 03 |  |
| műanyagok | 20 01 39 |  |
| települési szennyvíz tisztításából származó iszap | 19 08 05 | 120 000 |
| Biomassza körében is szereplő hulladékok (melyek körét a 3/2002. (II. 22) KöM rendelet 1.§ (2) bek. a) pontja nevesíti) | Külön hatósági engedély szerint | 50 000 |
| Biomassza (melyek körét a 3/2002. (II. 22) KöM rendelet 1.§ (2) bek. a) pontja nevesíti) |  | A mindenkori érvényes energia hivatali engedély szerint |

Az elmúlt 5 évben, a megváltozott piaci körülmények miatt az Erőmű már nem égetett vegyes állati fehérje lisztet (húslisztet), és jelenleg sem tervezi azt.

- Az 19 12 10 és 19 12 12 azonosító kóddal rendelkező hulladékok együttégetése:

| Megnevezés | azonosító kód | Mennyiség (t/év) |
| --- | --- | --- |
| éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag) | 19 12 10 | 300 000 |
| egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) | 19 12 12 |  |

A hulladékok fogadása:

A szelektíven gyűjtött települési hulladékból előállított éghető frakció beszállítása elsődlegesen a Mátrai Erőmű Zrt. tulajdonát képező, Halmajugra település külterületén található Geosol Kft. által bérelt telephelyre érkezik. Az előkezelő-feladó rendszer meghibásodása esetén lehetőség van az Erőmű szénterére zárt (min. ponyvával fedett), billenthető, illetve ún. mozgó-platós tehergépjárművekkel történő hulladék beszállításra is.

Az együttégetendő hulladékok - normál üzemmenet esetén - szállítószalagon érkeznek a 
Geosol Kft-től az Erőműbe. Az átvett hulladékok mennyiségét a beépített szalagmérlegen történő mérlegeléssel határozzák meg. Az átvett ill. az átadott hulladékok összetételére vonatkozó vizsgálatokat a Geosol Kft. végzi és végezteti a vonatkozó szerződés alapján folyamatosan dokumentálja azokat a Mátrai Erőmű Zrt. felé.

Hulladékfogadás a széntéren (kizárólag a Geosol Kft. által üzemeltetett hulladék fogadó, előkezelő rendszer üzemzavara, illetve meghibásodása esetén):

- A hulladék előkezelés és tárolás nélkül közvetlenül kerül a beadagolás helyszínére az ún. szendvics-garmada alsó részének tetejére (23 m széles, 50 m hosszú, 1 m vastag barnaszén ágy). A hulladék mintegy 0,5 m rétegben a szén ágyon egyenletesen elterítésre kerül, majd mintegy 2 m vastag barnaszén fedőágy kerül rárétegzésre.

- A fentiek szerint előkészített hulladékkal kevert barnaszén ezután az alaptechnológiához rendszeresített felszedő géppel feladásra kerül a szállítószalag rendszerre.

A kezelés további lépései:

- A malom a hulladékkal kevert tüzelőanyagot őrli, szárítja, melegíti mindaddig, amíg fel nem aprózódik olyan méretűre, hogy alkalmassá válik az égőkön való befúvásra.

- A kezelés minden további eleme azonos az energiatermelésre rendszeresített tüzelőanyaghoz rendelt technológia elemekkel.

- A hulladékok feladása kizárólag a füstgáz kéntelenítőre kapcsolt blokkok 
ventilátor-malmaira történhet, a teljes barnaszén mennyiség feladásával egyidejűleg.

A kezelhető hulladékok jellemző paraméterei (fogadási paraméterek):

- fűtőérték alsó középérték	: 12.000 kJ/kg

- szemcsézettség			: max. 50 mmx50 mm

- hamutartalom			: <30    m/m %

- térfogatsúly			: 0,25 t/m3

- klór				: <  1    m/m %

- PVC				: < 0,6 m/m %

- fluór				: <  0,1 m/m %

- PCB				: <  10 mg/kg szárazanyag

- PCP				: <    5 mg/kg szárazanyag

- kadmium				: <    9 mg/kg szárazanyag

- thallium				: <    2 mg/kg szárazanyag

- higany				: <    1 mg/kg szárazanyag

- arzén				: <    8 mg/kg szárazanyag

- kobalt				: <  30 mg/kg szárazanyag

- króm				: <250 mg/kg szárazanyag

- réz				: <800 mg/kg szárazanyag

- mangán				: <600 mg/kg szárazanyag

- nikkel				: <160 mg/kg szárazanyag

- ólom				: <400 mg/kg szárazanyag

- antimon				: <  60 mg/kg szárazanyag

- ón					: <120 mg/kg szárazanyag

- cink				: <250 mg/kg szárazanyag

- vanádium			:	 <  40 mg/kg szárazanyag

I. 2.)	Az alkalmazott műszaki megoldások és az elérhető legjobb technikának való megfelelés:

Az Erőmű a fejlesztései során folyamatosan növelte a kéntelenítő berendezés hatásfokát, 
a határértékkel szabályozott légtéri kibocsátások a megengedett koncentrációk alatt vannak. 
A Társaság a gázturbinák kialakításával a napszakonként változó igények kielégítésére törekedett, illetve a IV. és V. blokk hatásfokát is növelték azzal, hogy a gázturbináknál expandált füstgázt felhasználják a blokkok tápvizének előmelegítésére. A hulladékok együttégetésével és a biomix bevitelével csökkentik a fosszilis tüzelőanyagok felhasználását. Az Erőmű vízigényének kielégítése recirkulációs rendszerrel történik, a tevékenység friss vízigénye 1 %. A kazánokban keletkező tüzelési maradékok egy részét – pernye, Rea-gipsz hasznosítják, a többi lerakásra kerül, a lerakás során alkalmazott zagytéri technológia korszerű.

Az elérhető legjobb technika követelményeik kielégítésének érdekében megtörtént a pakuralefejtő állomás, és az annak környezetében található vízelvezető rendszer és a használatban lévő két pakuratároló tartályok felújítása. A tevékenység során a karbantartásokat rendszeresen elvégzik, az esetleges meghibásodásokat folyamatosan javítják, a kibocsátásokat rendszeresen ellenőrzik.

A széntüzelésű kazánokra vonatkozó BAT előírások:

| Teljesítmény (MWth) |  | BAT-nak megfelelő kibocsátási szint [mg/Nm3] | Erőmű átlagos kibocsátása [mg/Nm3] | Megfelelőség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| >300 | PM10 | 5-20 | 7,63 | Megfelelő |
|  | SO2 | 20-200 | 191,7 | Megfelelő |
|  | NOx | 90-200 | 326,1 | Nem megfelelő |

A Mátrai Erőmű Zrt.-nek a 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet szerint 2016. után kell teljesíteni a 200 mg/Nm3-es NOx-re vonatkozó határértéket. A jogszabály alapján az NOx kibocsátási határértéke jelenleg 500 mg/Nm3. A Mátrai Erőmű Zrt.-nél olyan fejlesztési programok, környezetvédelmi intézkedések kidolgozása van folyamatban, illetve kísérleteket végeznek, amelyek segítségével eleget tudnak tenni a 2016-tól érvényes követelményeknek. A kísérletek eredményeképpen bebizonyosodott, hogy a III. számú 220 MW-os blokkon ún. ERC GmbH SNCR eljárás segítségével az NOX emisszióját a jogszabályban meghatározott technológiai kibocsátási határérték alatt tudták tartani. Továbbá a füstgázkéntelenítő berendezés teljesítmény növelését is tervezik. A jelenlegi üzleti tervük alapján 2014. évben az I. sz. abszorbernél, 2016. évben a II. sz. abszorbernél kezdik el a tényleges üzemmenethez szükséges rendszer kiépítését.

A Gázturbinákra vonatkozó BAT előírások:

|  | BAT-nak megfelelő kibocsátási szint [mg/Nm3] | Erőmű átlagos kibocsátása [mg/Nm3] | Megfelelőség |
| --- | --- | --- | --- |
| NOx | 50-90 | 41,56 | Megfelelő |
| CO | 30-100 | 12,32 | Megfelelő |

A Mátrai Erőmű Zrt. által alkalmazott technikákat összevetve megállapítható, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a Társaság a vizsgált időszakban is megfelel – az NOx –et leszámítva - 
a BAT követelményeknek. Az Erőmű olyan fejlesztéseket tervez megvalósítani, amely során jelentős mértékű környezetterhelés csökkentést ér el, szem előtt tartva az elérhető legjobb technika követelményeit. A villamosenergia-termelés, üzemeltetés és karbantartás, illetve a bányászati berendezések karbantartása az ISO 9001 minőségügyi szabvány követelményei szerint történik. A TÜV Rheinland Euroqua Kft. auditorai elsőként 1998-ban végezték el a Mátrai Erőmű Zrt. minőségbiztosítási rendszerének MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti tanúsító auditját, és adták ki a TÜV CERT tanúsítványt. 2002 márciusától a Mátrai Erőmű Rt. továbbfejlesztve a minőségbiztosítási rendszerét, kiépítette és bevezette (az új ISO 9001-es szabvány alapján) a minőségirányítási rendszerét. A Társaság 2010-től integrált ISO 9001 és ISO 140001 tanúsítással rendelkezik.

I. 3.)	A tevékenység környezetre gyakorolt hatása, igénybevétele:

Levegő:

A Mátrai Erőmű 2 db 100 MW-os, 1 db 220 MW-os és 2 db 232 MW-os széntüzelésű beépített villamos teljesítményű energiatermelő blokkal (melyek a P1; P2; P3, pontforrásokhoz csatlakoznak), valamint 2 db 33 MW-os földgáztüzelésű blokkal (P4; P5 pontforrások) rendelkezik. A levegőterhelést okozó kibocsátások közül a nyersanyag elégetése során keletkező füstgáz okozza a legnagyobb mértékű levegőterhelést. A nagy mennyiségű tüzelőanyag felhasználása során jelentős mennyiségű füstgáz keletkezik, melynek szilárd anyag tartalma, kén-dioxid-, szén-monoxid-, nitrogén-oxid-, klorid-, fluorid- és szén-dioxid tartalma okoz környezetterhelést. Az erőmű területén öt légszennyező pontforrás üzemel.

| Pontforrás |  |  | Névleges bemenő hőteljesítmény (MWth) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Megnevezés | Magasság |  |
| P1 | Kémény | 202 m | - |
| P2 | I. sz. abszorber | 116 m | I. kazán: 231 II. kazán: 231 III. kazán: 540 IV. kazán: 562 V. kazán: 562 |
| P3 | II. sz. abszorber | 116 m |  |
| P4 | Gázturbina kéménye (VI. számú) | 60 m | 134,8 |
| P5 | Gázturbina kéménye (VII. számú) | 60 m | 134,8 |

A P1 pontforrást a kazánok indítási szakaszában használják a füstgázok elvezetésére, mert ilyenkor az égéstermékek nem vezethetők a leválasztó berendezésekre, illetve haváriás esetekre van fenntartva. A P2, P3 abszorberre vezetik az öt blokk füstgázát, a P4 és P5 pontforrásokra pedig a 66 MWth teljesítményű gázturbina füstgázait. Valamennyi pontforrás légszennyezőanyag kibocsátását folyamatos mérőrendszer ellenőrzi.

Az Erőmű területén hat diffúz forrás van, valamennyi diffúz forrásnál a légszennyező anyag 
a por. A D4, D5 jelű diffúz forrás az I. és II. számú üzemi főépület, melyekben a kazánok helyezkednek el. A kazánok csak üzemzavar alkalmával tekinthetők diffúz forrásoknak, ekkor történhet (szénpor kifújás az adagolásnál) porkibocsátás. Kibocsátás felülete: 20-20 m2. 
A D11 jelű zagytéri kezelő utat műszakonként egy alkalommal használják, időjárási viszonyoktól függően locsolással portalanítják. Kibocsátás felülete: 1,1 ha. A D12 jelű széntér kibocsátó felülete: 2,8 ha. A D13 jelű üzemi területen az időjárási viszonyoktól függően víz permetezésével akadályozzák meg a felület kiporzását, kibocsátó felülete: 1,5 ha. A D14 jelű „A” jelű zagytéren került deponálásra az Erőműben évente keletkező 
~1,8 millió tonna tüzelési maradék, salak és pernye. A zagytéri gátak kiporzásának csökkentését füvesítéssel, faültetéssel segítik elő. A régi hígzagyos technológiával lerakott zagyterület rekultiválását az Erőmű a Felügyelőség által jóváhagyott rekultivációs terv szerint végzi.

Az Erőmű átlagos légszennyezőanyag kibocsátása 2008-2012. években:

| év | pontforrás | szilárd anyag | SO2 | CO | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | átlagos kibocsátás (mg/m3) |  |  |  |
| 2012 | P2 | 7,8 | 247,0 | 210,6 | 347,1 |
| 2012 | P3 | 3,6 | 244,8 | 106,2 | 362,6 |
| 2012 | P4 | - | - | 9,4 | 37,3 |
| 2012 | P5 | - | - | 14,9 | 24,2 |
| 2011 | P2 | 11,5 | 331,5 | 156,3 | 281,2 |
| 2011 | P3 | 3,1 | 328,0 | 142,1 | 315,5 |
| 2011 | P4 | - | - | 17,2 | 50,7 |
| 2011 | P5 | - | - | 10,7 | 19,3 |
| 2010 | P2 | 7,9 | 191,7 | 91,1 | 453,5 |
| 2010 | P3 | 4,6 | 194,2 | 80,0 | 281,8 |
| 2010 | P4 | - | - | 8,9 | 48,3 |
| 2010 | P5 | - | - | 11,5 | 28,7 |
| 2009 | P2 | 7,3 | 180,6 | 159,1 | 277,4 |
| 2009 | P3 | 6,8 | 177,9 | 157,7 | 265,9 |
| 2009 | P4 | - | - | 13,4 | 31,5 |
| 2009 | P5 | - | - | 13,7 | 30,2 |
| 2008 | P2 | 6,7 | 204,6 | 176,9 | 271,0 |
| 2008 | P3 | 6,3 | 207,5 | 163,9 | 244,1 |
| 2008 | P4 | - | - | 10,1 | 40,0 |
| 2008 | P5 | - | - | 10,8 | 41,2 |

Víz:

A Mátrai Erőmű ivóvizét a bányaüzem ivóvízrendszeréről kapja. Ipari nyersvizét a Markazi víztározóból, a Keleti II. bánya víztelenítése során kapott vízből és az Őzse-völgyi hulladékvíz tározóból biztosítja. A vízelőkészítéshez szükséges nyersvizet a Markazi víztározóból veszik.
A Keleti vízmű rendszerből származó nyersvíz elsődleges felhasználása a zagyeltávolításnál történik. Az Őzse-pataki tározó vizét vízelőkészítésre csak az egyéb vízellátó rendszerek üzemzavara esetén használják, normál üzemben a hidraulikus salak-pernye eltávolítás, illetve a kéntelenítő berendezés pótvizéül szolgál.

Az Erőmű vízhasználatainak biztosítására recirkulációs vízellátási rendszert alkalmaz,
a recirkulációs ellátási rendszerrel megoldott vízellátás (gőztermelés, blokkok gőzkondenzációja, stb.) az Erőmű teljes vízhasználatának 99 %-a. Az Erőmű éves nyersvíz felhasználás 9-10 millió m3.

A technológia során keletkező hulladékvizek nagy részének befogadója az erőművi egyesített (csapadék-, technológiai hulladékvizek és szennyvizek) csatorna, illetve tisztítás után az 
Őzse-völgyben létesült ipari hulladékvíz tározó. A hulladékvizek másik része a zagyeltávolításhoz kerül felhasználásra, a zagytérre kerül. A telephely kommunális szennyvizeit az Erőmű kezelésében lévő biológiai szennyvíztisztító telepen kezelik.

A tisztított kommunális szennyvíz mennyiségi adatai 2008-2012. között:

| Év | Tisztított kommunális szennyvíz mennyisége (m3) |
| --- | --- |
| 2008 | 280 445 |
| 2009 | 270 605 |
| 2010 | 271 744 |
| 2011 | 235 891 |
| 2012 | 230 510 |

Az ipari szennyvíz mennyiségi adatai 2008-2012. között:

| Év | Ipari szennyvíz mennyisége (m3) |
| --- | --- |
| 2008 | 3 231 009 |
| 2009 | 3 555 255 |
| 2010 | 3 759 243 |
| 2011 | 3 697 102 |
| 2012 | 3 564 446 |

AZ Erőmű kommunális szennyvíztisztító telepéről távozó tisztított szennyvíz paraméterei (2012. év):

| Vizsgált komponens | - negyedév | - negyedév | III. negyedév | - negyedév |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kémiai oxigénigény | < 30 mg/l | 48 mg/l | < 30 mg/l | < 30 mg/l |
| PH | 7,32 | 7,25 | 7,51 | 7,51 |
| Lebegőanyag tartalom | < 10 mg/l | 18 mg/l | < 10 mg/l | < 10 mg/l |
| összes foszfor | 1,0 mg/l | 1,3 mg/l | 0,7 mg/l | 0,6 mg/l |
| biológiai oxigénigény | < 3 mg/l | < 3 mg/l | 6 mg/l | 6 mg/l |
| összes szervetlen nitrogén | 4,4 mg/l | 2,5 mg/l | 2,5 mg/l | 4,1 mg/l |
| Ammónium nitrogén | 0,09 mg/l | 0,2 mg/l | 0,2 mg/l | 0,1 mg/l |

Jellemző vízhasználatok és keletkező technológiai hulladékvizek:

- Kazánok

A kazánok minőségi víz-igénye utósótalanított víz, így a kazán- és turbinaüzemi elfolyások, leeresztések, kondenzek minősége gyakorlatilag sótalan víz, számottevő szennyezettséget nem tartalmaz. A kazánok póttápvizének egy része hőszolgáltatási célra kiadásra kerül.

- Csapágyhűtővíz rendszer

A csapágyhűtővíz rendszer minőségi víz-igénye előlágyított víz, a leeresztések minősége előlágyított víz, esetleg olajjal szennyezett, amit az Erőmű technológiai célra gyakorlatilag teljes egészében újra fel tudott használni.

- Keresztáramú hűtők

A keresztáramú hűtők minőségi víz-igénye szintén előlágyított víz, a leiszapolása során keletkező hulladékvíznek jellemző szennyezettsége a magas oldott anyag tartalma 
(400 mg/l). A veszteség túlnyomó része párolgási veszteség, a mintegy 11 %-nyi leiszapolási veszteségeket az Erőmű technológiai célra újra tudja hasznosítani.

- Heller hűtőtornyok csúcsnedvesítése

A Heller hűtőtornyok csúcsnedvesítése során sótalanított vizet használnak. Az elvezetett víz esetleg szilárd anyaggal (por) szennyezett. A nedvesítés során a víz nagy része elpárolog. Hulladékvízként mintegy 10 %-a kerül az ipari hulladékvíz rendszerbe és kerül újra felhasználásra a technológiai folyamatokban.

- Salak-pernye elmosató víz

A salak-pernye elmosató víznek minőségi igénye nincs. A rendszer vízveszteségei, amelyek pótlásáról gondoskodni kell, a zagytéri párolgás és elszivárgás, valamint a zagyban megkötődő víz. A zagy eltávolítására az Erőmű nagyobb részben már használt, ipari hulladékvizeket hasznosít. A zagy eltávolítás retúrvize és a zagytérre hullott csapadék jellemző szennyezettsége: oldott anyagok 2 000-3 000 mg/l; pH 8-10. Egyik része az 
Őzse-pataki ipari hulladékvíz tározóba kerül, másik része közvetlenül kerül vissza a zagyeltávolító rendszerbe.

- Kéntelenítő berendezés pótvize

A kéntelenítő rendszernek kezelt vízigénye nincs. Túlnyomó részét az Erőmű a már használt hulladékvizeinek újrafelhasználásából biztosítja. A mintegy 10 %-nyi leiszapolási veszteséget az Erőmű zagyeltávolításnál újrahasznosítja. Hulladékvízének jellemző szennyezettsége szintén az oldott anyag tartalom (400 mg/l).

Az Erőmű 2008-2012. év közötti időszakra vonatkozó ivóvízfogyasztása:

| Év | ivóvízfogyasztás (m3) |
| --- | --- |
| 2008 | 96 154 |
| 2009 | 99 134 |
| 2010 | 84 334 |
| 2011 | 85 079 |
| 2012 | 53 637 |

Az Erőmű 2008-2012. időszakra vonatkozó vízkészlet-igénybevételi adatai:

| Év | Erőmű összes nyersvíz felhaszn. | Tápcsatorna vízhozam | Tóba átemelt bányavíz | Tározó tó víztérfogat | A tóból kiemelt összes víz | Tó ürítése | Párolgás, szivárgás, öntözés | Bányavíz erőműbe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| millió m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | 9,18 | 5,15 | 4,42 | 7,2 | 5,65 | 1,35 | 1,32 | 7,95 |
| 2009 | 9,4 | 8,42 | 2,67 | 7,2 | 5,94 | 3,79 | 1,36 | 6,13 |
| 2010 | 9,13 | 16,52 | 1,04 | 6,97 | 7,54 | 8,93 | 1,31 | 1,587 |
| 2011 | 10,28 | 4,76 | 3,10 | 6,77 | 5,96 | 0,78 | 1,31 | 7,42 |
| 2012 | 9,59 | 2,47 | 3,93 | 6,71 | 5,05 | 0,00 | 1,42 | 8,48 |

Az ipari szennyvíz minőségi paraméterei (2008-2012. időszak):

| Vizsgált komponens |  | 2008. |  | 2009. |  | 2010. |  | 2011. |  | 2012. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Be- érkező | Tisz- tított | Be- érkező | Tisz- tított | Be- érkező | Tisz- tított | Be- érkező | Tisz- tított | Be- érkező | Tisz- tított |
| Kémiai oxigénigény (kromátos) | mg/l | 77 | <30 | 141 | 114 | 106 | 58 | 182 | 58 | 67 | 48 |
| Biológiai oxigénigény (BOI5) | mg/l | 12 | <5 | 27 | 14 | 24 | 5 | 102 | 13 | 9 | <3 |
| Összes szervetlen nitrogén | mg/l | 13,9 | 0,2 | 12,4 | 2,66 | 9,4 | 2,7 | 12,6 | 1,8 | 11,4 | 2,5 |
| Összes nitrogén | mg/l | - | - | - | - | - | - | 2,8 | 0,6 | 23 | 3,7 |
| Összes foszfor | mg/l | 8,7 | 1,15 | 3,3 | 6,7 | 1,2 | 0,3 | 20 | 3 | 7,5 | 1,3 |
| pH | mg/l | 7,95 | 9,16 | 7,07 | 6,89 | 7,62 | 7,43 | 7,53 | 7,5 | 7,4 | 7,25 |
| Ammmónium-nitrogén | mg/l | 13,9 | 0,2 | 12,3 | 0,06 | 8,4 | 0,4 | 12,5 | 0,1 | 11,4 | 0,2 |
| Lebegőanyag tartalom | mg/l | 76 | 40 | 10 | 4 | 30 | 16 | 44 | <10 | <10 | <10 |

Hulladék:

Veszélyes hulladékok

A hulladékokat meghatározóan a keletkezési helyszínek környezetében kialakított munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjtik. A munkahelyi gyűjtőhelyről a veszélyes hulladékokat vagy közvetlenül az átvételre feljogosított szervezetnek adják át, vagy az Erőmű központi veszélyes hulladék gyűjtőhelyére kerül.

A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok

- a vízkezelésnél (hulladék sav, hulladék lúg, olajos víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék stb.)

- a villamosenergia termelésnél (ásványolaj alapú klórvegyületet nem tartalmazó motor-hajtómű- és kenőolajok; szintetikus hidraulika olajok; klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulika olajok, veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok; veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat; tartályfenék iszapok, akkumulátorok, elemek stb.) keletkeznek.

Nem veszélyes hulladékok

A legnagyobb mennyiségben keletkező hulladék a barnakőszén elégetése során képződő tüzelési maradékanyag, a pernye és a salak. A keletkező mennyiség túlnyomó része a finomabb szemcseeloszlású pernye, míg a kisebb hányada a salak (85%-15%). A pernye egy része – évente kb. 5-10% - a cementgyárak számára kerül értékesítésre. További, nagy mennyiségben folyamatosan keletkező hulladék a kéntelenítés során keletkező REA-gipsz, amelynek egy része termékként kerül értékesítésre, a fennmaradó rész a sűrű zaggyal együtt a zagytéren kerül lerakásra.

A keletkező egyéb nem veszélyes hulladékok közül a fémhulladékok (vas és acél hulladékok; vasfém reszelék és esztergaforgács; vörösréz, bronz, alumínium) esetében az anyagában történő hasznosításra való átadás azok jellegéből adódóan megoldott.

A Mátrai Erőmű Zrt. a települési szilárd hulladékok körében 2010-ben bevezette a szelektív hulladékgyűjtést, melynek eredményeképpen 5 db szelektív hulladékgyűjtőhely került kialakításra, melyről engedéllyel rendelkező Kft. szállítja el a szelektíven gyűjtött hulladékot hetente egyszer.

Ipari nem veszélyes hulladékok és mennyiségük 2008-2012 között:

| Hulladék | EWC kód | 2008 | 2009 |  | 2010 |  | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tonna |  |  |  |  |  |  |
| vas és acél | 17 04 05 | 2 621 |  | 2 410 |  | 2 464 | 1 453 | 1 700 |
| színes fém | 17 04 01 | 12,4 |  | 0,3 |  | 3 | 10 | 0 |
| alumínium | 17 04 02 | 80,2 |  | 17,8 |  | 15 | 10 | 18 |
| papír és karton | 20 01 01 | 14,7 |  | 8,7 |  | 15 | 10 | 0 |

| széntüzelés pernyéje | 10 01 02 | 1 513 577 | 1 727 882 | 1 777 065 | 1 760 656 | 1 723 388 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gipsz | 10 01 05 | 272 574 | 301 438 | 378 062 | 388 587 | 417 245 |
| vasfém | 12 01 01 | 20 | 11,5 | 14 | 0 | 0 |
| rácsszemét | 19 08 01 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| ioncserélő gyanta | 19 09 05 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 |
| szűrőanyagok | 15 02 03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,907 |
| tömítőanyagok | 08 04 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,2 |
| műanyag | 17 02 03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,1 |
| beton | 17 01 01 | 0 | 0 | 0 | 76 | 189 |
| szigetelőanyag | 17 06 04 | 0 | 0 | 0 | 71 | 72 |
| téglák | 17 01 02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,68 |
| úttisztításból származó hulladék | 20 03 03 | 0 | 19,5 | 0 | 0 | 0 |
| műanyag és gumi | 19 12 04 | 0 | 1,4 | 7 | 3 | 2,7 |
| vörös réz, bronz, sárgaréz | 17 04 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,12 |
| közelebbről nem meghatározott hulladékok | 06 08 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 |
| összesen |  | 1 788 899,3 | 2 031 789,2 | 2 157 671 | 2 150 913 | 2 142 630,757 |

Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2008-2012. között:

| Kiemelt hulladékáram | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tonna |  |  |  |  |
| Hulladék olajok | 102,31 | 41,18 | 21,568 | 56,161 | 23,375 |
| Akkumulátorok, elemek | 2,47 | 2,15 | 1,594 | 1,913 | 0,501 |
| Elektronikai hulladékok | 0,16 | 0,21 | 1,548 | 0,938 | 1,507 |
| Azbeszt | 0 | 0,24 | 0 | 0,184 | 0,018 |
| Csomagolási hulladékok | - | - | - | - | 9,42 |
| Gumi hulladék | - | - | 0 | 7,0 | 0 |

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében 2013-tól veszélyes hulladékot az Erőmű nem éget, azok érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet részére kerülnek átadásra.

Zaj:

Az Erőmű ipari területen található. Zajtól védendő létesítmények a telephely közelében nincsenek. A legközelebbi lakott terület az Erőműtől 2 km távolságban helyezkedik el.

Az Erőműben üzemelő zajforrások:

Blokküzem

- szállítószalagok,

- malmok,

- szívó-nyomó ventilátorok,

- hűtővíz szivattyúk,

- zagyszivattyúk,

- turbinák (5 db),

- kültéri transzformátorok (5 db),

- keresztáramú hűtőrendszer,

- Heller hűtőtornyok (2 db).

Szállítóüzem

- szalagok, átadók,

- felszedőgépek,

- leszóró gépek,

- dózerok,

- vasúti szállítás (időszakos),

- buktató,

- levegő kompresszorok,

- belső üzemi gépjárműforgalom.

A Mátrai Erőmű Zrt.-nél 2013. július 4-én történt zajmérés, a mérés alatt az 5 erőművi blokk folyamatosan üzemelt a hozzá kapcsolódó generátorokkal, transzformátorokkal, légtechnikai és hűtőegységekkel, alapanyag ellátó logisztikai és előkészítő egységekkel. Az Erőmű zajkibocsátása megfelelő volt, határérték túllépés nem volt.

Élővilág:

A telephely és környékének természeti állapota erősen leromlott. Az élőhelyek degradáltak, a folyamatos ipari tevékenység által okozott szennyezések alapvetően meghatározzák életközösségeiket. A tevékenység, és hatásterülete védett természeti területet, Natura 2000 területet nem érint, tájképvédelmi övezetbe nem tartozik. A vizsgált területből az Őzse-völgyi zagytározó az országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó övezetébe tartozik.

Monitoring:

Valamennyi tüzelőberendezéshez a füstgáz állapotát mérő és rögzítő rendszer került kialakításra az elektrofilterek utáni szakaszba, illetve a kénleválasztó abszorberek után. 
Az elektromos porleválasztók után egy-egy mérőeszköz van beépítve, melyek a füstgáz kén-dioxid, szén-monoxid, szilárd anyag, oxigén és nitrogén-oxid koncentrációját, a csatornanyomást és a hőmérsékletet mérik folyamatosan a 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendeletben foglaltak szerint. A Mátrai Erőmű Zrt. 2013. február 13-tól a folyamatos adatátvitelhez hozzáférést biztosított a Felügyelőség részére. A mérőműszereknél évente kalibráló és ellenőrző méréseket is végeznek. A kénleválasztó abszorberek után szintén folyamatosan mérik a füstgáz kén-dioxid, nitrogén-oxid, oxigén és szilárd anyag tartalmát, a hőmérsékletet és a csatornanyomást.

A Mátrai Erőmű Zrt. a működésével járó levegőminőségi hatások ellenőrzésére az Erőmű körüli 3 db mérési ponton (Detk, Domoszló, Gyöngyös), az ÉMI-KTVF mérőhálózatában nitrogén-dioxid, kén-dioxid mérés történik.

Az olajfogó berendezéseknél rendszeres heti ellenőrzés során mérik az olajréteg vastagságát, valamint az iszapfogó rekeszben összegyűlt iszap mennyiségét és szükség szerint intézkednek az összegyűlt olaj lefölözéséről, az iszap kiemeléséről.

Havonta ellenőrzik az Őzse-völgyi víztározóba kerülő csapadék- és technológiai víz minőségét, az olajfogókra vezetett és onnan elvezetett víz minőségét. Az Őzse-völgyi zagytéren a távozó csurgalékvíz mennyiségét folyamatosan, a vízminőséget pedig negyedévente ellenőrzik.

A kommunális szennyvíz tisztított vizét, melynek befogadója a Nyiget-patak, jóváhagyott önellenőrzési terv szerint évi négy alkalommal vizsgálják, míg az Őzse-völgyi víztározóból árvízi időszak esetén a Nyiget-patakba bocsátott víz minőségét szintén jóváhagyott önellenőrzési terv szerint az árapasztó üzembe lépésének kezdetén, a túlfolyás becsült tetőzésének időpontjában és az árhullám levonulásának végén vizsgálják.

A zagytározók földtani közegre és a felszín alatti vizekre gyakorolt hatását vízminőség-védelmi monitoring kutak ellenőrzik. A kutak egy része a szénrétegek közötti, vagy azok alatti vízadó rétegek ellenőrzésére, míg a többi kút a bentonitos vízzáró rétegen szivárgó – a depóniából közvetlenül kiszivárgó vizek megfigyelésére szolgál. Az Erőmű „A” jelű területén és az Őzse-völgyi salak-pernye lerakóhely környezetében telepített vízminőség monitoring kutak és a friss sűrűzagy jellemzőit évente vizsgálják. A vizsgálatok elvégzésekor minden alakommal a helyszínen mérik a pH-értéket, az elektromos vezetőképességet és a kutak vízszintjét.
A vizsgálatok alkalmanként és mintánként 16 alkotóra terjednek ki, illetve az év folyamán kétszer nehézfémeket (Cd, Pb, Zn) is mérnek.

Hatásterület:

A NO2 koncentráció a P3 jelű pontforrástól mért 18 660 m távolságban éri el a maximumát: Cmax= 4,1 µg/m3 értéket, ami nem éri el a megengedett 1 órás határérték (100 µg/m3) 5 %-át. Ennek alapján a hatásterület nem értelmezhető. A tevékenység, illetve a zagytér hatása vízvédelmi szempontból nem terjed túl a telephely határán. Zajvédelmi szempontból a 
25 dB-es hatásterület határa a Markazi üdülőterület irányába a zajforrások akusztikai középpontjától számított 1 835 m-en található.

I.4.)	Kibocsátási határértékek:

- Vízminőség-védelmi kibocsátási határértékek:

A tisztított kommunális szennyvíz minőségének – mely a Nyiget-patakba kerül elvezetésre, (bevezetés helyének szelvényszáma: Nyiget-patak 3+114 km szelvénye, EOV koordinátái: X: 270.585, Y: 728380) - meg kell felelni a 28/2004. (XII. 25) KvVM rend. 1. számú melléklet I. rész és a 2. számú melléklet alapján az alábbiaknak:

KOICr						125 mg/l

BOI5						  25 mg/l

ammónia-ammónium nitrogén		  20 mg/l

összes nitrogén				  55 mg/l

összes foszfor					  10 mg/l

összes lebegőanyag				  35 mg/l

pH						   6-9,5

A hulladékvíz tározóba történő csatlakozás előtt lévő ülepítő-olajfogó műtárgyról az Őzse-völgyi ipari víztározóba vezetett előkezelt csapadék és technológiai víz minőségére vonatkozó határérték:

szerves oldószer extrakt			5 mg/l

A pakura tartályok és olajfogó térségében lévő csapadékvizek és technológiai vizek a meglévő csapadékvíz elvezető rendszeren, olajfogó, végponti lefölöző aknán keresztül elvezetett víz minőségére vonatkozó határérték:

szerves oldószer extrakt			5 mg/l

- Levegőtisztaság-védelmi kibocsátási határértékek:

A tüzelőberendezések normál üzeme esetén be kell tartani, a telephelyre vonatkozóan megállapított mindenkori hatályos technológiai kibocsátási határértékeket.

Barnaszén égetésekor:

A P2 és P3 jelű abszorberek esetében:

| Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése | Érvényes (év-negyedév) | Határérték (mg/m3) füstgáz | O2 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fluor vegyületek (gőz-gáz v. szervetlen) | 2002. 1. | 15,0 | 6 |
| Kén-dioxid | 2002. 1. | 400,0 | 6 |
| Nitrogén-oxidok | 2008. 2. | 500,0 | 6 |
| Sósav | 2002. 1. | 100,0 | 6 |
| Szén-monoxid | 2002. 1. | 250,0 | 6 |
| Szilárd (nem toxikus ) por | 2002. 1. | 50,0 | 6 |

Gázbázisú villamosenergia termelésnél:

A P4 és P5 jelű kémény esetében:

| Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése | Érvényes (év-negyedév) | Határérték (mg/m3) füstgáz | O2 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kén-dioxid | 2007. 2. | 120,0 | 15 |
| Nitrogén-oxidok | 2007. 2. | 50,0 | 15 |
| Szén-monoxid | 2007. 2. | 100,0 | 15 |
| Korom Bacharach skálán | 2007. 2. | 4,0 | 15 |

Hulladék együttégetése esetén:

A mérendő légszennyezőanyag összkibocsátásoknak meg kell felelni a 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet (továbbiakban: „Rend”) 4. számú mellékletében megadott képlet segítségével számolt értékeknek.  Nehézfémek esetén be kell tartani a „Rend” 3. sz. melléklet 3. pontjában szereplő kibocsátási határértékeket. Be kell tartani a „Rend” 
3. sz. melléklet 4. pontjában található dioxinokra és furánokra vonatkozó kibocsátási határértéket.

A légszennyező pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékei:

A mérendő légszennyezőanyag összkibocsátásoknak meg kell felelni az alábbi, a 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet 4. számú mellékletében megadott, képlet segítségével számolt értékeknek.

C=VhulladékxChulladék+VtechnxCtechnVhulladék+Vtechn.

ahol:

Vhulladék:	Kizárólag a hulladék égetéséből származó füstgáz térfogatárama [Nm3/h] mértékegységben, mely az engedélyben meghatározott legkisebb fűtőértékű hulladékból kiindulva, ezen rendelet által megadott feltételekre vonatkoztatva kerül kiszámításra. Amennyiben a veszélyes hulladék égetéséből származó hő az együttégető műben felszabaduló összes hőmennyiségnek kevesebb, mint 10 %-át teszi ki, a Vhulladék számítását azon elméleti hulladék mennyiséggel kell végezni, amelynek elégetése során a felszabaduló hő a rögzített értékű összes hőbevitel 10 %-át teszi ki.

Chulladék:	A 3. számú mellékletben szereplő, égetőművekre vonatkozó kibocsátási határértékek az érintett légszennyező anyagokra és szén-monoxidra [mg/m3], dioxinokra és furánokra [ng/m3] mértékegységben.

Vtech:	Füstgáz térfogatárama [Nm3/h] mértékegységben, amely a mű technológiájából ered, ideértve a műben eredetileg használt, engedélyezett tüzelőanyagok égetését (kivéve a hulladékot), amelyet a hatályos jogszabálynak megfelelően a szóban forgó technológiákra előírt oxigéntartalom alapján határoznak meg. (Amennyiben  nincs ilyen jogszabály, a füstgázban lévő valós, a technológia számára szükségtelen mennyiségű, levegővel történő hígítás nélkül mért oxigéntartalmat kell vonatkoztatási alapként alkalmazni.) Az egyéb vonatkoztatási feltételeket ezen rendelet előírásai szerint kell figyelembe venni.

Ctech:	Kibocsátási határértékek, amelyeket meghatározott ipari tevékenységekre ezen melléklet táblázatai tartalmaznak, illetve ilyen táblázatok vagy értékek hiányában a műből származó füstgázban lévő érintett légszennyező anyagokra és szén-monoxidra vonatkozó, az adott technológián belül az eredetileg tervezett és engedélyezett tüzelőanyagok (kivéve a hulladékot) égetésére, hatályos jogszabályban vagy előírásban meghatározott kibocsátási határértékek [mg/m3], dioxinokra és furánokra [ng/m3] mértékegységben. (Ilyen szabályozás hiánya esetén az engedélyben rögzített kibocsátási határértékeket kell alkalmazni. Amennyiben az engedély nem tartalmaz ilyen értékeket, a valós tömegkoncentrációkat kell alkalmazni.)

C:	Összkibocsátási határértékek, amelyeket meghatározott ipari tevékenységekre és meghatározott légszennyező anyagokra ezen melléklet táblázatai tartalmaznak, illetve ilyen táblázatok vagy értékek hiányában a szén-monoxidra és az érintett légszennyező anyagokra vonatkozó összkibocsátási határértékek, amelyek az ezen rendelet megfelelő mellékleteiben lefektetett kibocsátási határértékeket helyettesítik [mg/m3], dioxinokra és furánokra [ng/m3] mértékegységben.

A vonatkoztatási oxigéntartalmat az alábbi, a 4. számú mellékletben megadott képlettel kell számolni:

Ov=VhulladékxOhulladék+VtechxOtechVhulladék+Vtech

ahol:

Ov:		Vonatkoztatási oxigénkoncentráció, térfogatszázalékban

Ohulladék:	Vonatkoztatási oxigénkoncentráció a hulladékégetés esetében, térfogatszázalékban

Otech:	Vonatkoztatási oxigénkoncentráció a technológiai folyamat esetében, térfogatszázalékban

Vhulladék:	Kizárólag a hulladékégetésből származó füstgáz térfogatáram, [Nm3/h] mértékegységben

Vtech:	A technológiai folyamatokból származó füstgáz térfogatáram, [Nm3/h] mértékegységben

A nem folyamatosan mért légszennyező anyagokra vonatkozó kibocsátási határértékek:

Cd + Tl                                                               	0,05 mg/m3

Hg                                                                      	0,05 mg/m3

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V    	0,5 mg/m3

Dioxinok és furánok                                            0,1 ng/m3

A kibocsátási határértékeknek való megfelelés igazolására végzett mérések eredményeit száraz gázra, 273 K hőmérsékletre, 101,3 kPa nyomásra kell átszámítani.

A kibocsátási határértékeket a 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet 4. sz. melléklet szerinti oxigén tartalmú, fizikai normál állapotú füstgázra vonatkoztatva kell számítani.

I.5.)	Előírások:

    - Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírásai:

      - Általános előírások/feltételek:

- A fejlesztések, a működés és az időközbeni felhagyás során kiemelt figyelmet kell fordítani a levegő, a talaj, a felszín alatti- és felszíni vízszennyezések megelőzésére.

- A létesítményt úgy kell működtetni, a tevékenységet végezni, ellenőrizni, a kibocsátásokat olyan szinten tartani, hogy azok megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

- Az engedélyezett létesítmény működtetése során figyelembe kell venni a mindenkori elérhető legjobb technika követelményeit.

- Az engedélyes a tevékenységét a legkisebb környezetterhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.

- A Felügyelőség engedélye nélkül olyan módosítás vagy átépítés nem valósítható meg, amely a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 2. § (3) bek. d) pontja szerinti jelentős változtatásnak minősül.

- Az engedély a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet szabályai szerint kiadott engedély, és nem érinti az üzemeltető egyéb törvényben vagy más jogszabályban megfogalmazott kötelezettségeit.

- Az engedélyesnek a létesítmény működtetése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az eljárási rendben meg kell határozni, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén kinek a felelőssége és jogosultsága a további vizsgálatok és intézkedések kezdeményezése.

- A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen-, képzettségen- és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

- A környezethasználó köteles a létesítményt felügyelő alkalmazottak megfelelő képzéséről gondoskodni, és biztosítani, hogy ismerjék az ezen engedélyben megfogalmazott követelményeket.

- Az engedélyesnek a hulladékgazdálkodási tevékenysége végzéséhez környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia.

- A hulladékgazdálkodási tevékenység végrehajtásáért és/vagy ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.

- A létesítmény működtetője köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, melyek felelősségi körüket érintik, illetve gondoskodnia kell arról, hogy az alkalmazottak munkavégzését segítő írásos munkautasítások álljanak rendelkezésre, tekintettel a műszaki és személyi védelem követelményeire a tevékenység jellegéből adódó adminisztratív kötelezettségekre, valamint utasításokat kell adni a havária esetén szükséges teendőkre.

- A létesítmény működtetőjének gondoskodnia kell arról, hogy ezen engedély egy példánya, illetve az engedélyezési dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden olyan alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

- A létesítmény működtetője köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. 
A továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell készítenie.

- A létesítmény működtetője a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Kormányrendelet 
1. § (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott, akire a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak, elérhető legyen a Felügyelőség számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

- A létesítménynek a tevékenységhez kapcsolódóan rendelkeznie kell kárelhárítási tervvel. 
A kárelhárítási terv szükség szerinti karbantartását, felülvizsgálatát és módosítását a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 7., 8. és 9. § -aiban foglaltak szerint kell végrehajtani, és az abban foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.

- Az engedélyes a tevékenysége során bármely okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról haladéktalanul gondoskodni köteles a mindenkori érvényes, jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szerint. A bekövetkezett haváriáról, illetve környezetvédelmi szempontból rendkívüli eseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről, valamint a megtett intézkedésekről 12 órán belül (faxon:46/517-399, és/vagy e-mailben: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu) írásban kell tájékoztatni a Felügyelőséget. Az elhárításhoz szükséges eszközöket és anyagokat a helyszínen kell tárolni.

- A környezetbe került hulladék - a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt - összegyűjtéséről és elhelyezéséről az engedélyesnek késedelem nélkül gondoskodnia kell. Az okozott kárt saját költségen fel kell számolni.

- A káresemények és beavatkozások, intézkedések időbeli dokumentálására kárelhárítási naplót kell vezetni.

- A határérték túllépésről az esemény bekövetkezését követő 8 órán belül tájékoztatni kell a Felügyelőséget. Ezt követően az esemény bekövetkezésének okát, valamint a megtett intézkedéseket tartalmazó jelentést 48 órán belül meg kell küldeni.

      - Az üzemelés idejére vonatkozó előírások:

Vízvédelmi-vízgazdálkodási szempontból:

- A telephelyen keletkező kommunális szennyvizeket a kommunális szennyvízcsatorna hálózaton kell elvezetni az Erőmű kommunális szennyvíztisztító telepére.

- A szennyvíztisztító telepet és a csatornahálózatot a mindenkori hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint folyamatosan jól karbantartva úgy kell üzemeltetni, hogy a keletkező szennyvizek optimális körülmények között, az előírt határértékre tisztítva kerüljenek a befogadóba.

- A telephelyen a burkolt felületeken összegyűlő csapadékvizet és a technológiai hulladékvizeket a meglévő csapadékvíz elvezető rendszeren keresztül kell elvezetni és gyűjteni, illetve a meglévő technológiai rendszeren keresztül kell hasznosítani. A csapadék és technológiai vízelvezető rendszer végpontja, befogadója az Őzse-völgyi víztározó.

- A víztározóba történő csatlakozás előtt lévő ülepítő-olajfogó műtárgy folyamatos, jó karbantartásával, rendszeres tisztításával biztosítani kell annak megfelelő hatékonyságú működését.

- A pakuratartályok és olajfogó térségében lévő csapadékvizek és technológiai vizek a meglévő – az Erőmű központi csapadékvízgyűjtő rendszerétől elkülönülő csapadékvíz elvezető rendszeren, olajfogó, végponti lefölöző aknán keresztül vezethetők a végső befogadó Őzse-völgyi víztározóba.

- Az Őzse-völgyi víztározó üzemeltetése során biztosítani kell a tározó vizének mind teljesebb körű újrafelhasználását, visszaforgatását a technológiai rendszerbe.

Levegőtisztaság-védelemi szempontból:

        - A szállítás és előkészítés ütemezését úgy kell megvalósítani, hogy a kezeléssel igénybe vett technológiai tereken indokolatlan hulladék felhalmozódás nem történhet a környezeti levegőt terhelő bűz elkerülése érdekében.

        - A hulladék égetése csak azokban a kazánokban történhet, amelyek füstgáza az abszorberekre van vezetve az égetés teljes időtartama alatt.

        - A napi átlagértékek, illetve a nehézfémek, a dioxinok és furánok mintavételi időszak alatt mért átlagértékeinek egyike sem lépheti túl jelen határozat I.4.b pontjában szereplő határértékeket.

        - A hulladék égetése esetén biztosítani kell, hogy a tűztérben a füstgáz legalább 
2 másodpercig 850 C-on tartózkodjon és a kimenő füstgáz legalább 6 % oxigént tartalmazzon.

        - Ha az együttégetéskor a folyamatosan mért paraméterek bármelyikének négy egymást követő órás értéke meghaladja a napi átlagértékeket, akkor a hulladékadagolást le kell állítani!

        - Amennyiben üzemzavar, vagy az adagolórendszer hibája miatt, illetve bármilyen okból a hulladék kikerül a zárt rendszerből, a beadagolást meg kell szüntetni. A folyamatos együttégetés során fellépő esetleges bűzhatás esetén a beadagolást a kiváltó okok megszüntetéséig szüneteltetni kell.

        - A folyamatos üzemű füstgáz emisszió-mérő műszerekhez olyan adatgyűjtő és tároló rendszerrel kell rendelkezni, amely alkalmas a mérési adatok tárolására, visszakeresésére (archiválás) és védve van az adatok illetéktelen manipulálása ellen.

        - A folyamatos kibocsátás méréséhez olyan mérőrendszert kell alkalmazni, amely abban az esetben, ha valamely légszennyező anyag kibocsátása a megállapított határértéket túllépi, azonnali riasztó jelzést ad az üzemeltetőnek.

        - A folyamatos kibocsátás méréséhez olyan mérőrendszert kell alkalmazni, amely a kibocsátás mértéke alapján a környezetvédelmi hatóság részére történő adatátvitel biztosítására alkalmas. Folyamatos adatátvitelt kell biztosítani:

- az 1000 kg/h névleges kapacitást meghaladó teljesítményű hulladék együttégető berendezések esetében, és

- a 300 MWth és az ennél nagyobb bemenő névleges hőteljesítményű tüzelőberendezések esetében.

        - A mérőrendszer hitelesítését és kalibrálását évente egyszer, akkreditált mérőlaboratóriummal el kell végeztetni.

        - A műszer gyártója által meghatározott rendszerességgel el kell végezni a mérőműszer nullpontjának és referencia értékének ellenőrzését.

        - A mérőrendszer tervszerű, rendszeres megelőző karbantartását el kell végeztetni.

        - A mérőrendszerek átalakítása és javítása után minden esetben ellenőrző kalibrálást kell végeztetni akkreditált szervezettel.

        - Az érvényes napi átlagértékek képzéséhez az adott naphoz tartozó legfeljebb 
5 félórás átlagérték kerülhet kihagyásra működési vagy a folyamatos mérési rendszer karbantartása miatt, illetve legfeljebb 6 félórás átlagérték kerülhet kihagyásra, kalibrálás miatt.

        - A mérőrendszer meghibásodását az üzemeltetőnek a Felügyelőség részére 24 órán belül jelentenie kell.

        - A folyamatos mérőberendezés meghibásodása, illetve üzemzavara esetén az együttégetést megszakítás nélkül négy óránál tovább folytatni tilos!

        - By-pass üzemmódban a P1 pontforrást együttégetés alkalmával nem lehet üzemeltetni.

        - A tüzelőberendezés nem megfelelő működése, vagy a kibocsátás csökkentő berendezés meghibásodása esetén legkésőbb 24 órán belül vissza kell állítani a normál üzemmenetet.

        - Amennyiben a normál üzemállapot visszaállítás 24 órán belül nem lehetséges, a berendezés terhelését olyan mértékűre kell csökkenteni, hogy a kibocsátási határértékek betarthatók legyenek, vagy a berendezést le kell állítani.

        - A nem megfelelő működés összesített időtartama (gördülő átlagként számítva) 12 hónap alatt nem haladhatja meg a 120 órát. A környezetvédelmi hatóság naptári évenként legfeljebb 10 napi időtartamra eltekinthet a 24 órás és a 120 órás korlátozás alól a mód. 10/2003. (VII.11.) KvVM rendelet 6.§ (3) –ban foglaltak esetén.

        - By-pass üzemmódban a P1 pontforrás üzemidejének összesített időtartama (gördülő átlagként számítva) 12 hónap alatt nem haladhatja meg a 120 órát.

        - A tüzelőberendezések kibocsátásait, valamint a füstgáz állapotát folyamatosan mérő és rögzítő rendszereket működtetni kell.

        - Az üzemelés során be kell tartani az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, a légszennyező anyagok összkibocsátásának megállapításáról szóló érvényes határozatában foglaltakat.

        - Az üzemelés során be kell tartani az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, a szén-dioxid üvegházhatású gáz-kibocsátással járó tevékenység végzésének engedélyezéséről szóló érvényes határozatában foglaltakat.

        - A tüzelőanyagokat olyan módon kell tárolni, hogy a diffúz légszennyezés kialakulásának lehetősége minimálisra csökkenjen.

        - A tüzelőanyagok feladását úgy kell kivitelezni, hogy diffúz légszennyezés ne alakuljon ki.

        - A szilárd szennyezőanyag határérték alatti kibocsátásának érdekében folyamatosan megfelelő műszaki állapotban kell tartani az elektrosztatikus porleválasztó berendezéseket.

        - A technológiai utasítások betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyező anyag kibocsátást.

        - A porterhelés csökkentése érdekében a szalagpályák átadási pontjait és a szalagpálya alját rendszeresen takarítani kell.

        - A porterhelés csökkentése érdekében a szalagpályák átadási pontjait és a nagygépek átadási pontjait folyamatos karbantartással olyan állapotban kell tartani, amely megakadályozza a kiporzást.

        - Az Erőmű területén található, szilárd burkolattal ellátott utak rendszeres tisztításáról gondoskodni kell a határérték feletti szálló és ülepedő por terhelés elkerülése érdekében. Amennyiben nem tarthatók, csak tisztítással a határértékek, gondoskodni kell az utak időszakos locsolásáról.

        - Az üzemi kiszolgáló épületek közötti szilárd burkolatú utak rendszeres tisztításáról gondoskodni kell a határérték feletti szálló és ülepedő por terhelés elkerülése érdekében. Amennyiben nem tarthatók csak tisztítással a határértékek, gondoskodni kell az utak időszakos lemosásáról vagy locsolásáról.

        - A szénfeladó állomás területén illetve a szalagpályák mellett felhalmozódó finom szénpor összegyűjtéséről és elszállításáról folyamatosan gondoskodni kell.

        - A széntéren a szén letárolását és feladását úgy kell végezni, hogy ne okozzon határérték feletti ülepedő és szállópor terhelést.

        - A belső anyagmozgatási, szállítási tevékenységet az Erőmű területén belül is csak olyan közúti forgalomban nem használható gépekkel, járművekkel (nem rendszámos) lehet végezni, amelyek káros anyag kibocsátása nem lépi túl a jogszabályban megengedett értékeket.

        - A zagytéren üzemben tartott kazetta felületén váltott zagy elhelyezéssel, tóképzéssel, esőztető öntözéssel kell elkerülni a diffúz porképződésre alkalmas felületek kialakulását.

        - A tartósan használatban lévő, nem szilárd burkolatú zagytéri utakat csapadékhiányos időszakban locsolni kell.

Természetvédelmi szempontból:

- A zagytéri kazetták építését, a gátak földborítását, füvesítését, a tájrendezést folyamatosan végezni kell.

- Az üzemen kívüli zagytéren és a felhagyott területeken lévő diffúz felületeket földborítással, füvesítéssel kell ellátni a rekultivációs tervben jóváhagyottak szerint. A füvesítéshez őshonos fajokat kell használni.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

b.1.)	A villamosenergia-termelő tevékenységgel kapcsolatos hulladékgazdálkodási előírások:

- A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról - amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – a gyűjtés, előkezelés, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás szabályainak biztosításával, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok - így a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv, a végrehajtására kiadott rendeleltek - előírásai szerint kell gondoskodni.

- Tilos a hulladékot a települési szilárd vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni!

- A hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról.

- A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítása, ill. ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési, ill. megfelelőségi vizsgálat elvégzésére vonatkozó kötelezettséget. Szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.

- Az égetési maradékok kezelését az 1. jelű zagytéren vagy (annak megvalósulása és hulladékgazdálkodási szempontú engedélyezettsége esetén) a 3/4-es jelű zagytéren, a vonatkozó egységes környezethasználati engedélyben szereplő előírások maradéktalan betartásával kell végezni.

b.2.)	A hulladékgazdálkodási (együttégetési) tevékenységgel kapcsolatos általános hulladékgazdálkodási előírások:

A külön hulladékkezelési engedélyezési eljárás eredmények lezárását követően együttégetéssel kezelhető hulladékok köre, mennyisége az alábbi:

| Megnevezés | azonosító kód | Mennyiség (t/év) |
| --- | --- | --- |
| mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap | 03 03 10 | 20 000 |
| műanyaghulladék (kivéve a csomagolás) | 02 01 04 | 20 000 |
| gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács | 12 01 05 |  |
| műanyag csomagolási hulladék | 15 01 02 |  |
| vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | 15 01 05 |  |
| egyéb, kevert csomagolási hulladék | 15 01 06 |  |
| műanyag | 17 02 03 |  |
| műanyagok | 20 01 39 |  |
| települési szennyvíz tisztításából származó iszap | 19 08 05 | 120 000 |
| éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag) | 19 12 10 | 300 000 |
| egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) | 19 12 12 |  |
| Biomassza körében is szereplő hulladékok (melyek körét a 3/2002. (II. 22) KöM rendelet 1.§ (2) bek. a) pontja nevesíti) | Külön hatósági engedély szerint | 50 000 |
| Biomassza (melyek körét a 3/2002. (II. 22) KöM rendelet 1.§ (2) bek. a) pontja nevesíti) |  | A mindenkori érvényes energia hivatali engedély szerint |

A fenti hulladékok együttégetése kizárólag az egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedély birtokában történhet. Ez jelenleg a 19 12 10 és a 19 12 12 EWC kódszámú hulladékok esetében áll rendelkezésre.

- Az együttégetésre tervezett hulladékok esetleges széntéren végzett előzetes tárolása és beadagolása során, illetve a kezelő egységek kialakítása és működtetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy a hulladékok ne szennyezzék a környezetet (még havária esetben sem).

- A hulladékok együttégetése és a kísérleti együttégetések során be kell tartani a 3/2002. (II. 22.) KöM rendeletben, illetve a jelen engedélyben foglalt előírásokat.

- A hulladék felhasználásnak és beszállításának logisztikáját úgy kell összehangolni, hogy a telephelyen tartósan (24 órát meghaladóan) nyílt téri ömlesztett tárolásra nem kerülhet sor.

- Az együttégetésre kerülő hulladék széntéren, szendvicsgarmada kialakításával történő bekeverése esetén biztosítani kell a szendvicsgarmada körül a csapadékvíz-elfolyás, lemosódás megelőzését.

- Az együttégető műben naponta az EWC 191210 és a 191212 azonosító kóddal rendelkező hulladékokból együttesen maximum 3 300 tonna hulladék égethető el, az alábbiak szerint:

−I.    számú kazánban: max.  520 tonna/nap (megközelítően 20% tömegarány)

−II.   számú kazánban: max.  520 tonna/nap (megközelítően 20% tömegarány)

−III.  számú kazánban: max. 1400 tonna/nap (megközelítően 20% tömegarány)

−IV.  számú kazánban: max. 1400 tonna/nap (megközelítően 20% tömegarány)

−V.   számú kazánban: max. 1400 tonna/nap (megközelítően 20% tömegarány)

- Az együttégető műben a fentiekben nem nevesített hulladékfajtából együttesen naponta maximum 1 200 tonna hulladék égethető el, az alábbiak szerint:

−I.    számú kazánban: max. 130 tonna/nap (megközelítően   5% tömegarány)

−II.   számú kazánban: max. 130 tonna/nap (megközelítően   5% tömegarány)

−III.  számú kazánban: max.  350 tonna/nap (megközelítően   5% tömegarány)

−IV.  számú kazánban: max. 350 tonna/nap (megközelítően   5% tömegarány)

−V.   számú kazánban: max. 350 tonna/nap (megközelítően   5% tömegarány)

- Az egyes kazánokban (együttégető egységekben) naponta elégetett hulladék mennyiségek összege adja az együttégető műben (együttégető egységek összessége) naponta elégetett mennyiséget.

- Az egyes hulladékfajták mennyiségét az együttégetés során göngyölítve kell kezelni, a fajtánként összeadott mennyiségek képezik a naponta együttégethető mennyiséget.

- A szállítás és előkészítés ütemezését úgy kell megvalósítani, hogy a kezeléssel igénybe vett technológiai tereken indokolatlan hulladékfelhalmozás nem történhet a környezeti levegőt terhelő bűz elkerülése érdekében.

- Szendvics garmadából történő feladás esetén is biztosítani kell, hogy a beadagolt mennyiség megfelelően dokumentált és ellenőrzés során visszakereshető legyen.

- A szállítószalagos és a szállítócsigás beadagolás esetén az együttégetést a szabályozható és megfelelő pontosságú, kalibrált adagolórendszer működtetésével lehet végezni. A beadagolt mennyiségek, műszaki paraméterek ellenőrizhetők, megfelelően dokumentáltak és ellenőrzés során visszakereshetők legyenek.

- A hulladék égetése csak a kazánok normál üzemviteli állapotában kezdhető el és folytatható.

- Több mint 1% szerves kötésben lévő halogént (klórban kifejezve) tartalmazó hulladék nem égethető.

- Az égetésre kerülő hulladék PVC tartalma nem lehet több mint 0,6 tömeg%.

- A hulladék égetése csak azokban a kazánokban történhet, amelyek füstgáza az abszorberekre van vezetve az égetés teljes időtartama alatt.

- Az együttégetés esetén ellenőrizni kell a technológiában üzemszerűen nagy mennyiségben keletkező, minősített hulladékok – pernye és REA-gipsz – összetételét arra figyelemmel, hogy azok megfelelnek-e a minősítések, valamint a hozzájuk kapcsolódó felhasználások eredeti feltételeinek. A minősítéseket megalapozó határozatokban vagy az azt megalapozó dokumentációkban szereplő értékektől való eltérésről értesíteni kell a felhasználókat.

Amennyiben realizálódik a dokumentációban előrejelzett mészkőpor hőkezelt kemence porral történő részben vagy egészben történő kiváltása az arra vonatkozó kísérleti engedélyezési eljárást előzetesen le kell folytatni.

- A kezelésre átvett és azzal összefüggésben keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról - amelyek körét a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – a gyűjtés, előkezelés, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás szabályainak biztosításával, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok előírásai szerint kell végezni.

- A keletkező hulladékokat - elkülönítve, a környezet károsítását kizáró módon - az e célra kijelölt gyűjtőhelyeken kell összegyűjteni.

- A kezelésre átvett és felhasznált hulladékok kezelését úgy kell megszervezni, hogy az ellenőrizhető legyen.

- Az egyes hulladékok együttégetése (kivéve a biomasszát) csak az adott hulladékra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezettség esetében végezhető.

b.3.)	Az 19 12 10 és 19 12 12 azonosító kóddal rendelkező hulladékok együttégetési tevékenységgel kapcsolatos specifikus hulladékgazdálkodási előírások:

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére vonatkozó előírások:

A szállításra vonatkozó előírások:

- A hulladékok fogadás helyszínére történő szállítását kizárólag az a személy vagy szervezet végezheti, aki vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hatóság nevezett hulladék szállítására vonatkozó engedélyével.

- A szállításhoz használt eszközöknek (gépjárműveknek, konténer, vasúti vagon stb.) alkalmasnak kell lenniük a hulladék fizikai, kémiai sajátságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő szállítására.

- A telephelyen belüli hulladékmozgatás közben a szállítóeszközből bármilyen ok miatt környezetbe jutott hulladék összegyűjtését, a szennyeződött terület mentesítését késedelem nélkül meg kell kezdeni, és intézkedni kell annak ideiglenes ártalommentes elhelyezéséről a hulladék technológiai rendszerbe történő beviteléig.

Az átvételre és a technológiába történő beadagolásra vonatkozó előírások:

- A telephelyen a hulladék szállítása és beadagolása annak konzisztenciájához hozzárendelt szállítóeszközben és módon (így elsősorban belső szállítószalag rendszer alkalmazásával) történhet.

- A széntéren kialakított szendvicsgarmadán történő hulladék fogadásra csak a Geosol Kft által üzemeltetett hulladék fogadó, előkezelő rendszer üzemzavara, illetve meghibásodása esetén kerülhet sor kizárólag abban az esetben, ha a hulladék konzisztenciája, fajsúlya olyan (pl. brikettált vagy granulált hulladék esetén), hogy a garmadában történő szétterítésnél kedvezőtlen időjárás viszonyok esetén (így különösen erős szél) sem következhet be a hulladék környezetbe jutása.

- A szendvicsgarmada készítése során gondoskodni kell a talaj és a felszín alatti vízkészlet szennyezésének megelőzéséről. Ennek érdekében biztosítani kell a szendvicsgarmada körül a csapadékvíz elfolyás, lemosódás megelőzését.

- A hulladék szállítmány csak abban az esetben vehető át, ha a hulladék átadója laboratóriumi vizsgálatokkal dokumentálta jelen határozat I.1.8.b. pontjában szereplő minőségi paraméterek teljesülését.

- Az együttégető műben naponta maximum 3 300 tonna hulladék égethető el, ugyanezen fejezet b.2) 5. pontjában részletezettek szerint:

- Égetésre csak a fogadás során átvizsgált, jelen határozat I.1.8.b. pontjában szereplő minőségi paramétereket dokumentáltan teljesítő hulladék kerülhet.

- A káros összetevők bevitelének elkerülése érdekében a Geosol Kft.-től – az erre vonatkozó megállapodás (hasznosítási szerződés) alapján - meg kell követelni a 
Geosol Kft-hez beérkező hulladékok szállítmányonkénti átvizsgálását, gyorstesztekkel történő ellenőrzését, valamint a Mátrai Erőmű Zrt. részére átadott hulladékok összetételének – az átadó szállítószalagon kialakított mintavételi helyen naponta vett mintákból képzett negyedéves átlagmintákból történő – rendszeres, akkreditált laboratórium által elvégzett vizsgálatát. Fenti vizsgálati eredmények, valamint a 
Geosol Kft.-hez beérkező szállítmányok átadó által csatolt vizsgálati jegyzőkönyvek másolatának folyamatos átadását a Geosol Kft-től ugyancsak meg kell követelni.

- A fenti hasznosítási szerződésben jelen határozat I.1.8.b. pontjában előírt fogadási paramétereket rögzíteni kell. Amennyiben a Geosol Kft. által átadni kívánt hulladék a fogadási paramétereket nem teljesíti, a hulladék átvételét meg kell tagadni.

A kibocsátásokra vonatkozó előírások:

- Az együttégetés esetén folyamatosan ellenőrizni kell a technológiában üzemszerűen nagy mennyiségben keletkező, minősített hulladékok – pernye és REA-gipsz – összetételét arra figyelemmel, hogy azok megfelelnek-e a minősítések valamint a hozzájuk kapcsolódó felhasználások illetve a lerakás eredeti feltételeinek. 
A minősítésekre vonatkozó határozatokban vagy az azt megalapozó dokumentációkban szereplő értékektől való eltérésről folyamatosan értesíteni kell a felhasználókat és a Felügyelőséget. A lerakásra kerülő égetési és füstgáztisztítási maradékok megfelelőségi vizsgálatával kapcsolatos vizsgálati jegyzőkönyvek másolatát az üzemelő zagytér éves összefoglaló jelentéséhez csatolni kell. Az összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell az égetési és füstgáztisztítási maradékok szennyezőanyag tartalom változásának értékelését, kitérve a hulladékégetés nélküli és a hulladékégetés során kialakult állapotokra.

Egyéb előírások:

- A kezelés egészére vonatkozó technológiai utasítást rendszeresen, az engedélyben rögzített feltételek, valamint jogszabályi követelmények teljesülésének ellenőrzése szempontjából felül kell vizsgálni, és rögzíteni kell a vizsgálat eredményeként esetlegesen módosított működtetési és ellenőrzési szabályokat. A szabályzat végrehajtásáért felelős személyt kell kijelölni.

- A jelen EKHE-be foglalt hulladékkezelési engedély jelenleg kizárólag a határozat I.1.8.b pontjában meghatározott hulladékok átvételére jogosít.

c.	A felhagyás idejére vonatkozó előírások:

- A felhagyott tevékenység után az igénybe vett üzemi területen környezetszennyezés nem maradhat.

- A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért hatásokat, amely alapján a Felügyelőség megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

- A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig a telephelyen átvett, valamint a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a környezetvédelmi hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

- A létesítmény bezárási idejére be kell szerezni a még le nem zárt zagyterek rekultivációs és utógondozási engedélyét. A rekultivációról és az utógondozásról az engedélyben foglaltaknak megfelelően gondoskodni kell.

- Az Őzse-völgyi zagytér bezárását követően a rekultivációs munkákat fél éven belül meg kell kezdeni.

- A zagytér rekultivációjáról és utógondozásáról a vonatkozó hatályos rekultivációs utógondozási engedélyben foglaltak szerint kell gondoskodni.

- Mérési, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség:

- A kommunális szennyvíztisztítóról elvezetett és az Őzse-völgyi ipari víztárolóból a felszíni befogadóba jutó víz mennyiségét és minőségét rendszeresen ellenőrizni, dokumentálni és jelenteni kell külön eljárás keretében a Felügyelőség által jóváhagyott érvényes önellenőrzési terv szerint.

- Az Őzse-völgyi víztározóba kerülő csapadék- és technológiai vizek minőségét az előírt határérték ellenőrzése érdekében rendszeresen, havi gyakorisággal ellenőrizni és dokumentálni kell. Ellenőrzés során az olajfogó berendezések hatásfokának ellenőrzése érdekében az olajfogókra vezetett és onnan elvezetett víz minőségét egyaránt vizsgálni kell.

- A 10/2010. (VIII. 18.) VM rendeletben megállapított vízszennyezettségi határértékeknek való megfelelőség ellenőrzése végett a tevékenységgel érintett Markazi víztározó, Őzse-völgyi víztározó és a Nyiget-patak vízminőségét rendszeresen – legalább évi 2 alkalommal - vizsgálni kell. A vizsgálati eredményeket a szennyvízkibocsátásra vonatkozó éves összefoglaló jelentéssel együtt kell benyújtani a tárgyévet követő év március 31-ig.

- Az „A” és „B” jelű  terület, valamint az Őzse-völgyi zagytér területén a felszín alatti vízkészlet minőségének folyamatos ellenőrzése érdekében a kialakított monitoring rendszert a mindenkor érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyek szerint kell üzemeltetni. Az éves vizsgálati eredményeket, értékeléseket évente, tárgyévet követő év február 
20-ig meg kell küldeni a Felügyelőségre.

- A 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet előírásai alapján folyamatosan kell mérni és rögzíteni az alábbi légszennyező komponenseket:

- kén-dioxid (SO2)

- szén-monoxid (CO)

- nitrogén-oxidok (NOX)

- összes szilárd anyag

- elégetlen szén-hidrogén (TOC)

Folyamatosan mérni és rögzíteni kell a következő működési paramétereket:

- Hőmérséklet a tűztér belsejében a falnál

- A távozó füstgáz oxigén koncentrációja

- A távozó füstgáz nyomása

- A távozó füstgáz hőmérséklete

- Az együttégetés alatt akkreditált laboratóriummal évente egy alkalommal ellenőrző emisszió-méréseket kell végeztetni a 3/2002. (II. 22) KöM rendelet 4. sz. mellékletében előírt technológiai határértékek teljesülésének igazolására és a folyamatos mérőrendszer ellenőrzése céljából.

- Szénbázisú villamosenergia termelés esetén a mód. 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet alapján a füstgáz kén-dioxid-, nitrogén-oxid-, szilárd anyag- és oxigéntartalmát, valamint a füstgáz hőmérsékletét és nyomását kell mérni és rögzíteni.

- A gázbázisú villamos energia termelésnél a mérőrendszerrel a füstgáz nitrogén-oxid-, szén-monoxid- és oxigéntartalmát kell mérni, csak gáztüzelés esetén a kén-dioxid és a szilárd anyag kibocsátását nem kell folyamatos mérőrendszerrel mérni.

- A légszennyező pontforrásokról és az ezekhez tartozó technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót kell vezetni, amelyben naprakészen fel kell tüntetni:

- a technológiai berendezések, valamint az elszívó és légszennyezőanyag-leválasztó berendezések üzemidejét,

- a termelésre vonatkozó, a légszennyező anyagok kibocsátására hatással lévő adatokat (felhasznált anyagok összetétele, minőségi jellemzőik, mennyiségük, stb.),

- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedéseket,

- a kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások idejét és időtartamát, valamint a karbantartás eredményeképpen bekövetkező kibocsátás változást,

- a kibocsátások ellenőrzésének formáját, a mérés időpontját, gyakoriságát és időtartamát, valamint végrehajtásának módját, megjelölve az üzemvitel körülményeit és adatait,

- a kibocsátás ellenőrzését végző szervezet megnevezését, a mérési vagy vizsgálati napló számát vagy jelét.

- Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni és az éves jelentéshez előírt összesítést el kell végezni.

- Az alábbi légszennyező anyagok kibocsátásának mérését évente egyszer akkreditált laboratóriummal el kell végeztetni hulladékból előállított tüzelőanyagnak minősített szilárd anyag (nem szén) alkalmazása esetén:

- kloridok,

- fluoridok,

- kadmium,

- kobalt,

- vanádium

- ólom,

- króm,

- arzén,

- nikkel.

A felsorolt anyagokat elemi állapotban kell figyelembe venni.

- A folyamatos kibocsátásmérés eredményeit a 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet 
8. számú mellékletében foglaltak szerint kell feldolgozni és értékelni.

- Az adatszolgáltatási kötelezettségnek a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 31. § és 32. § és a 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet 9. § alapján kell eleget tenni.

- A folyamatos kibocsátás mérés adatait a Felügyelőség felszólítására be kell mutatni, a megfelelő értékeléssel együtt.

- Az éves jelentéshez a folyamatos mérőrendszer ellenőrző kalibrálásának bizonylatait is csatolni kell. Felszólításra a folyamatos mérések részletes eredményeit, illetve az üzemvitelre és a mérőrendszerre vonatkozó dokumentumokat is be kell mutatni.

- Az elektrosztatikus porleválasztó berendezések üzemállapotának jellemző adatait azonosíthatóan és visszakereshetően üzemnaplóban kell rögzíteni (feszültség, indulás, leállítás, újraindítás, üzemzavar, üzemzavar elhárítás, karbantartás, stb).

- A kezelésre átvett és azzal összefüggésben keletkező hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. 
(XII. 29.) Korm. rendeletben előírt nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.

- A tevékenység során keletkező hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben előírt adatszolgáltatást kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás naptári évente kötelező.
Az adatszolgáltatás beküldési határideje: A kezelésre átvett és azzal összefüggésben keletkezett hulladékokról a tárgyévet (a bejelentés vonatkozási évét) követő év 
március 1.

- A hulladék nyilvántartásban vezetett adatok rendszerezését és archiválását olyan módon kell megvalósítani, hogy az egymással összefüggő adatok, valamint azok bizonylatokkal, okmányokkal való alátámasztottsága, az ellenőrzés során egy adatbázisban legyen visszakereshető.

- A hulladék hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket (légszennyező pontforrások és az ezekhez tartozó technológiai berendezések), a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- a hasznosítás helyszínére érkező szállítmányok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, mérlegelési jegy stb.)

- a hasznosítás időpontja, időtartama

- a hasznosított hulladék mennyisége [kg], a beadagolás üteme [kg/óra] mértékegységben kifejezve

- az égetés időtartamához hozzárendelhető a kazán működtetését meghatározó ill. befolyásoló paramétereket

- a technológiai berendezések, valamint az elszívó és légszennyezőanyag-leválasztó berendezések üzemidejét,

- a termelésre vonatkozó, a légszennyező anyagok kibocsátására hatással lévő adatokat (felhasznált anyagok összetétele, minőségi jellemzőik, mennyiségük stb.)

- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedéseket,

- a kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások idejét és időtartamát, valamint a karbantartás eredményeképpen bekövetkező kibocsátás változást,

- a kibocsátások ellenőrzésének formáját, a mérés időpontját, gyakoriságát és időtartamát, valamint végrehajtásának módját, megjelölve az üzemvitel körülményeit és adatait,

- a kibocsátás ellenőrzését végző szervezet megnevezését, a mérési vagy vizsgálati napló számát vagy jelét.

- a környezetvédelmi szempontból rendkívüli eseményeket (hulladék környezetbe jutása, a hulladék beadagolást befolyásoló üzemzavar, határérték feletti kibocsátások stb.)

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni és az éves jelentéshez előírt összesítést el kell végezni.

- Az Európai Unió tagállamainak nemzetközi adatszolgáltatást kell teljesítenie a 
2006. január 18-án megjelent Európai Szennyezőanyag Kibocsátási és – Szállítási Nyilvántartás (E-PRTR) szabályai szerint (Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete).

A fentieket figyelembe véve az üzemeltetőnek a létesítmény működésével kapcsolatos jelentési kötelezettségei az alábbiak:

- A fenti rendelet II. mellékletében meghatározott, küszöbértéket túllépő szennyezőanyagok kibocsátása levegőbe, vízbe vagy földtani közegbe.

- Évente 2 tonnát meghaladó mennyiségű veszélyes hulladék vagy évente 2000 tonnát meghaladó nem veszélyes hulladék telephelyről történő elszállítása bármely hasznosítási vagy ártalmatlanítási művelet céljára, a rendelet 6. cikkében említett talajban történő kezelés és mélyinjektálás ártalmatlanítási műveletek kivételével.

- A fenti rendelet II. melléklet 1.b. oszlopában meghatározott küszöbértéket túllépő, szennyvízkezelésre szánt szennyvízben lévő szennyezőanyag telephelyről történő elszállítása.

Az üzemeltetőnek a létesítmény működésével kapcsolatos további jelentési kötelezettségeit a fenti rendelet 5. cikke tartalmazza. A rendelet elérhető a http://eper-prtr.kvvm.hu honlapon.

B)	Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (Eger) előírásai:

  - A létesítmény a humán egészségkárosodások megelőzése érdekében határérték feletti koncentrációban légszennyező anyagokkal a környezetet ne terhelje. A telepített monitoring rendszer folyamatos működtetésével kontrolálni szükséges, hogy a kibocsátott gázok koncentrációja ne haladja meg a határértéket.

  - A létesítmény ne veszélyeztesse, a térség településeinek közüzemi ivóvízellátását, ne okozzon kedvezőtlen mennyiségi és minőségi változást a vízbázisok állapotában. A területen lévő ivóvíz létesítmények védelmét biztosítani szükséges. Földbe fektetett vízvezetéknél a védősáv határa a vezeték felett a föld felszínéig, alatta 1 m mélységig, kétoldalt 2-2 m távolságig terjed.

- A határozat alapjául szolgáló felülvizsgálati dokumentációt az Envicare Kft. (3529 Miskolc, Dessewffy u. 6.) készítette 2013. február-augusztus keltezéssel.

- Jelen határozat jogerőre emelkedésével a 12641-15/2008. számon és 17611-5/2011. számon módosított 2084-4/2008. számú egységes környezethasználati engedély érvényét veszti. A helyhez kötött pontforrások technológiai kibocsátási határértékeiről jelen határozatban rendelkeztem, azokat határozatomba foglaltam. Továbbá 
13971-6/2012. számú települési hulladékból szelektálással előállított hulladékok hasznosításának (együttégetésének) engedélyét jelen határozatomba belefoglalom, és ezzel egyidejűleg 13971-6/2012. számú engedély érvényét veszti.

- A Felügyelőség a környezethasználót környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi, ha megállapítja az alábbiakat:

  - a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó – tevékenységében – jelentős változtatást kíván végrehajtani;

  - az elérhető legjobb technikában bekövetkezett jelentős változás következtében új kibocsátási határértékek, illetve követelmények előírása szükséges;

  - a működtetés biztonsága új technika alkalmazását igényli;

  - ha a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek, előírások felülvizsgálatát indokolja.

A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

- Az egységes környezethasználati engedély építésre nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.

- Amennyiben az engedély rendelkező részének I/1. és I/2. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 
15 napon belül az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek bejelenteni, amelynek alapján a Felügyelőség dönt a szükséges további intézkedésekről.

- Az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel, intézkedési terv készítésére, vagy a „R” 20. § (9) bekezdés a) pontja esetén (a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó – tevékenységében – jelentős változtatást kíván végrehajtani) környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

- Az 1995. évi LIII. törvény (Ktv.) 96/B. §. (1) és (3) bekezdés alapján, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységet folytat, a jogszabályban meghatározott mértékben éves felügyeleti díjat fizet tárgyév 
február 28-ig. A felügyeleti díj mértéke jelenleg 200 000,- Ft, azaz kettőszázezer forint.

- A határozat ellen – a kézhezvételtől számított - 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (1016 Budapest, Mészáros u. 58/A.) címzett, de a Felügyelőségnél előterjesztett, 5 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja 525 000,- Ft, melyet a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-01711868-00000000 számú számlájára kell befizetni.

- Fellebbezés hiányában jelen határozatom a kézhezvételtől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – jogerőre emelkedik.

I N D O K O L Á S

A Mátrai Erőmű Zrt. (3271 Visonta, Erőmű utca 11.) 2013. augusztus 16-án kelt beadványa mellékleteként a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (8) bekezdésének megfelelően benyújtotta a Visonta 0158/25 hrsz-ú ingatlanon folytatott villamosenergia-termelő tevékenységére vonatkozó 12641-15/2008. és 17611-5/2011. számokon módosított 
2084-4/2008. számú egységes környezethasználati engedélye felülvizsgálatára vonatkozó felülvizsgálati dokumentációt, melyet az Envicare Kft. (3529 Miskolc, Dessewffy u. 6.) készített 2013. február-augusztus keltezéssel.

A kérelmező az eljárás 33/2005. (XII. 27.) Kormányrendelet 1. számú melléklet III/1.1. pontja figyelembevételével a III/10.1. pontja szerint számított 1 050 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezésekor befizette.

A környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás során, 14765-3/2013.–14765-5/2013. számokon megkértem az ügyben érintett szakhatóságok állásfoglalását.

A megkeresésre, az ahhoz csatolt felülvizsgálati dokumentáció ismeretében az érintett szakhatóságok az alábbi állásfoglalást adták:

A Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (Eger) 
HER-058/00204-2/2013. számon szakhatósági hozzájárulását közegészségügyi szempontból előírásokkal megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indokolásul előadta, hogy a dokumentációkban foglaltak szerint a vizsgálat időszakban (2008-2012) a Mátrai Erőműben jelentős módosítás, technológiai változás nem történt, ami a tevékenység végzéséből adódóan környezeti kockázatot növelné. Az egységes környezethasználati engedély alapján folytatott tevékenység környezetre gyakorolt hatásai a jelenleg üzemelő monitoring rendszerekkel, a vízháztartás vizsgálatokkal, biztonsággal ellenőrizhetők. A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy tárgyi tevékenységnek közegészségügyi szempontú akadálya a kikötései megtartása esetén nincs.

Előírásait a határozat I.5.B. pontja tartalmazza.

Előírásai közül a 2. és a 4. számú előírását hatásköre hiányában nem szerepeltettem, azokra vonatkozóan saját hatáskörben tettem előírásokat.

A Heves Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság (Eger) 
HEF/NTI/1575-2/2013. számon talajvédelmi szempontú szakhatósági állásfoglalását előírások megtétele nélkül megadta.

Indokolásul előadta, hogy a megkereséséhez csatolt felülvizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a tevékenység a termőföld talajminőségére nem gyakorol jelentős hatást, ezért szakhatósági állásfoglalását előírás nélkül megadta.

A Miskolci Bányakapitányság (Miskolc) MBK/2635-2/2013. számon az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati eljárásában szakhatósági állásfoglalását az ásványi nyersanyag és földtani közeg védelme szempontjából előírás nélkül megadta.

Állásfoglalását azzal indokolta, hogy a Bányakapitányság nyilvántartásaiból megállapította, hogy a környezetvédelmi felülvizsgálat által érintett terület a kérelmező Mátrai Erőmű Zrt. jogosultságába tartozó „Visonta-I.-lignit” védnevű bányatelek azon részét érinti, ahol a bányavállalkozó ásványi nyersanyag kitermelést nem végez, ezért a Bányakapitányság a környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban kifogást nem emel és külön előírást nem tesz.

A felülvizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatát követően megállapítást nyert, hogy a dokumentáció hulladékgazdálkodási szempontból hiányos, ezért az engedélyest 
14765-9/2013. számon hiánypótlásra szólítottam fel.

Az engedélyes 2013. október 28-án érkeztetett beadvánnyal a hiánypótlást teljesítette.

A felülvizsgálati dokumentáció érdemi áttekintését követően megállapítottam az alábbiakat:

A benyújtott dokumentáció kiegészítéseivel együtt megfelel az 1995. évi LIII. törvény 
75. §-ában előírt tartalmi követelményeknek és összhangban van az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit megállapító 314/2005. (XII. 25.) kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. sz. mellékletében, valamint az elérhető legjobb technikák meghatározásának szempontjait tartalmazó 9. sz. mellékletben foglaltakkal, és az egyéb szakági jogszabályokkal.

A mód. 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú mellékletének 1.1 pontjában foglaltak figyelembevételével a dokumentáció készítői rendelkeznek a felülvizsgálati dokumentáció készítéséhez szükséges szakértői jogosultsággal.

A Mátrai Erőműben az elmúlt időszakban (2008-2012.) jelentős módosításra, technológiai változásra nem került sor.

Levegőtisztaság-védelem

A tevékenységből eredő kibocsátás a technológiai kibocsátási határértékeknek megfelel. 
A tevékenység végzése közben a lakott területen nem várható az egészségügyi határértékeket meghaladó légszennyezés kialakulása.

Zajvédelem

A felülvizsgálati dokumentáció mérés alapján bemutatta a telephely zajvédelmi szempontú hatásterületét, melyen védendő épületek nincsenek, ezért a 93/2007. (XII. 18.) KvVM. rendelet 1. § (1) és (4) bek. szerint határértéket előírni nem lehet. Az üzem működésétől határérték túllépés nem várható. A dokumentáció szerint a mérést 2013. július 4-én végezték el, a mérés alatt az 5 erőművi blokk folyamatosan üzemelt a hozzá kapcsolódó generátorokkal, transzformátorokkal, légtechnikai és hűtőegységekkel, alapanyag ellátó logisztikai és előkészítő egységekkel. Felülvizsgálva az engedélyben tett előírásaimat, megállapítottam, hogy az időközben hatályt vesztett 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet, illetőleg a már nem használatos MSZ 13-111-85 számú szabvány miatt tett korábbi zajvédelmi előírásaim nem aktuálisak, ezért azokat jelen határozatomban már nem szerepeltettem.

Hulladékgazdálkodás

A Társaság hulladékgazdálkodási tevékenysége rendezett, a keletkező hulladékok gyűjtése, további kezelése megoldott, adatszolgáltatási kötelezettségeinek rendszeresen eleget tesz.
Az Erőmű 2008-2013. közötti időszakra vonatkozó egyedi hulladékgazdálkodási terv végrehajtásáról készített beszámolót, melyet a Felügyelőség 19090-3/2012. számon fogadott el.

A határozatban szereplő, együttégetésre tervezett különböző magas fűtőértékű, tüzelőanyagként hasznosítható nem veszélyes hulladékok tárolása, együttégetésre történő előkészítése, tüzelőberendezésekbe történő szabályozott beadagolása a Geosol Kft.-vel való együttműködés révén biztosított.

A határozat I/8. a) pontjában lévő táblázatban szerepeltettem olyan együttégetéssel kezelhető hulladékokat is, mely hulladékok együttégetését hulladékkezelési engedély hiányában az Erőmű nem végezheti. Ezen hulladékok együttégetése csak az adott hulladékra vonatkozó, eredményesen lezárult hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárást követően végezhető, amikor az együttégetésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély az egységes környezethasználati engedélybe beépítésre kerül és az jogerőssé vált.

Az égetési maradékok ártalmatlanítása 2013 szeptemberétől a 2012 év végére megvalósított 
1. területű zagytéren történik az arra vonatkozóan kiadott jogerős egységes környezethasználati engedély alapján.

Tekintettel arra, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 15. §-ának (4) bek. alapján veszélyes hulladék csak veszélyes-hulladék égető műben égethető, ezért a Mátrai Erőmű Zrt.  5710-7/2010. számú veszélyes hulladékok együttégetésére vonatkozóan kiadott hulladékkezelési engedély érvényét veszti. Ennek megfelelően a 2084-4/2008. számú egységes környezethasználati engedélyben még szereplő veszélyes hulladékokat jelen határozatomban már nem szerepeltettem.

Vízvédelem

Az Erőmű vízhasználatainak biztosítására recirkulációs vízellátási rendszert alkalmaz. 
A recirkulációs ellátási rendszerrel megoldott vízellátás az Erőmű teljes vízhasználatának 
99%-a. A technológia során keletkező hulladékvizek nagy részének befogadója az erőművi egyesített csatorna, illetve tisztítás után az Őzse-pataki ipari hulladékvíz tározó.
A hulladékvizek másik része a zagytérre kerül. A telephely kommunális szennyvizeit az Erőmű kezelésében lévő biológiai szennyvíztisztító telepen kezelik.

A tevékenység talajra, talajvízre gyakorolt hatásának vizsgálatára vonatkozóan a Társaság rendszeresen végez méréseket.  Az Erőmű területén található potenciális szennyező források műszaki kialakítása megfelelő, így normál üzemben a talaj és a felszín alatti vizek elszennyeződésével nem kell számolni.

Az Erőmű a visontai telephelyén üzemeltetett kommunális szennyvíztisztító telepre, valamint az Őzse-völgyi víztározóra vonatkozóan egyaránt rendelkezik önellenőrzési tervvel 
(19829-4/2011.). Az Erőmű Kárelhárítási Üzemi Tervét a Felügyelőség 17488-4/2010. számon hagyta jóvá.

Az Erőmű az Őzse-völgyi zagytározó monitoring rendszerére vonatkozóan 11173-4/2009. számon érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Táj- és természetvédelem

A tevékenység, és hatásterülete a benyújtott felülvizsgálati dokumentáció alapján védett természeti területet, Natura 2000 területet nem érint, tájképvédelmi övezetbe nem tartozik. 
A vizsgált területből az Őzse-völgyi zagytározó az országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó övezetébe tartozik.

A Mátrai Erőmű energiatermelő tevékenysége során a térség természeti állapotában eddig nem történt változás, így a további működésnek természet- és tájvédelmi szempontból nincs akadálya.

Az engedélyben előírt feltételeket az alábbi jogszabályok alapján állapítottam meg:

- Levegőtisztaság-védelmi előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendeletben foglaltak figyelembevételével adtam meg.

- Vízminőség-védelmi szempontból a tisztított szennyvizekre vonatkozó kibocsátási határértékeket a mód. 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 15., 16. és 18. § alapján, 
a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. és 2. számú mellékletei figyelembevételével állapítottam meg. A tevékenységgel érintett felszíni vizek vízminőségének rendszeres vizsgálatát a 10/2010. (VIII.18.) VM rendeletben megállapított vízszennyezettségi határértékeknek való megfelelés ellenőrzése végett írtam elő a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 9.§. (3) bek. szerint.

- Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet, a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet, 
a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 440/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet, a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 3/2002. (II. 22.) KÖM rendelet, valamint a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet alapján tettem meg.

- Természetvédelmi szempontból az őshonos fajokkal történő rekultivációt az agresszív gyomnövények és fafajok visszaszorítása érdekében írtam elő, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 16. § (3) bekezdése értelmében.

Fentiekben leírtak, valamint a szakhatósági állásfoglalások alapján a Mátrai Erőmű Zrt. 
(3271 Visonta, Erőmű utca 11.) részére a Visonta 0158/25 hrsz. telephelyen működő 
50 MW-ot meghaladó bemenő hőteljesítményű erőmű üzemeltetéséhez kiadott 2084-4/2008. számú (12641-15/2008. és 17611-5/2011. számokon módosított) egységes környezethasználati engedélynek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 20. § (8) bekezdése szerinti felülvizsgálatára vonatkozó dokumentációt elfogadtam.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 72. § figyelembevételével a 2084-4/2008. számú egységes környezethasználati engedély 
12641-15/2008. számú módosításában szereplő rendelkezéseket, előírásokat jelen határozatomban nem szerepeltettem, tekintettel arra, hogy az engedélyes a határozat jogerőre emelkedéstől számított öt éven belül az I-II. blokk rekonstrukciójára vonatkozó építési, előkészítési munkákat nem valósította meg.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak felülvizsgálata során vizsgáltam, hogy mely hulladékok vonatkozásában rendelkezik a Mátrai Erőmű Zrt. jogerős hulladékgazdálkodási engedéllyel. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bek. értelmében a Felügyelőség hatáskörébe tartozó – külön jogszabályokban meghatározott - engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.

Fentiek alapján a jelenleg jogerős 13971-6/2012. számú nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó kezelési engedélyt jelen határozatomba belefoglaltam, ennek megfelelően rendelkeztem az együttégetéssel rendelkező hulladékok köréről, az ettől eltérő hulladékok kezelésére vonatkozóan külön eljárást szükséges kezdeményezni a Felügyelőségen.

Az eljárás során a Mátrai Erőmű Zrt. 2013. november 20-án 18534/2013. iktatószámon 
a 13971-6/2012. számú hulladékkezelési engedély módosítását kezdeményezte, melyet jelen határozatomba foglalok, ezért a Ket. 33/B. (1) bek. alapján a két eljárást egyesítettem.

Továbbá tekintettel arra, hogy a 2084-4/2008. számú egységes környezethasználati engedély kiadása óta jelentősen megváltoztak azon feltételek, jogszabályok, amelyek az engedély kiadásának alapjául szolgáltak, a Rendelet 20. § (8) bek. alapján lefolytatott környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lezárásaként az Erőműre vonatkozóan kiadott (12641-15/2008. és 17611-5/2011. számokon módosított) 2084-4/2008. számú  engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint egységes szerkezetbe foglalva módosítottam. Ennek megfelelően a rendelkező rész III. pontjában foglaltak szerint rendelkeztem arról, hogy a 12641-15/2008. és 17611-5/2011. számokon módosított 2084-4/2008. számú engedély a jelen határozatom jogerőre emelkedésével egyidejűleg érvényét veszti.

A határozatot az 1995. évi LIII. tv. 70. §-a és 71. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezései, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20. § (8) és (12) bekezdései és egyéb rendelkezései alapján, a 11. számú melléklet figyelembevételével, a 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8. § (2) bek., 13. § (2) bek. és a 17. § (2) bek., valamint az 1. számú melléklet IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71. § (1) bek. és 72. § (1) bek. szerint eljárva hoztam meg.

A jogorvoslati eljárásról a Ket. 98. § (1) bek. alapján, a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet III. 1.1., valamint 
10.1. pontjának figyelembevételével a Rendelet 2. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Miskolc, 2013. december 18.

Bese Barnabás

mb. igazgató

Kapják:

- Mátrai Erőmű Zrt. Visonta, Pf. 21. 3272 + tértivevény

- Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (Eger, 
Klapka Gy. út 11. 3300)+HK

- Heves Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (3300 Eger, Szövetkezet utca 6.)+HK

- Miskolci Bányakapitányság (Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 5. 3527)+HK

- Gyöngyös Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Igazgatósága

Gyöngyös Pf.: 173 3201+HK

- Polgármesteri Hivatal Jegyzője Detk Árpád út 16. 3275+HK

- Polgármesteri Hivatal Jegyzője Halmajugra Kossuth út 163. 3273+HK

- Polgármesteri Hivatal Jegyzője Ludas Fő tér 1. 3274+HK

- Polgármesteri Hivatal Jegyzője Nagyfüged Kossuth L. u. 15. 3282+HK

- Polgármesteri Hivatal Jegyzője Visonta Hősök tere 3. 3271+HK

- Polgármesteri Hivatal Jegyzője Abasár Fő tér 1. 3261+HK

- Polgármesteri Hivatal Jegyzője Aldebrő Arany János út 1. 3353+HK

- Polgármesteri Hivatal Jegyzője Adács Szabadság tér 1. 3292+HK

- Polgármesteri Hivatal Jegyzője Gyöngyöshalász Fő út 49. 3212+HK

- Polgármesteri Hivatal Jegyzője Gyöngyös Fő tér 13. 3200+HK

- Polgármesteri Hivatal Jegyzője Domoszló Petőfi út 5. 3263+HK

- Polgármesteri Hivatal Jegyzője Karácsond Szent István út 36. 3281+HK

- Polgármesteri Hivatal Jegyzője Kápolna Kossuth út 12. 3355+HK

- Polgármesteri Hivatal Jegyzője Kompolt Kápolnai út 28. 3350+HK

- Polgármesteri Hivatal Jegyzője Nagyút Szabadság tér 1. 3357+HK

- Polgármesteri Hivatal Jegyzője Markaz Fő út 136. 3262+HK

- Polgármesteri Hivatal Jegyzője Tarnazsadány Kossuth út 7. 3283+HK

- Polgármesteri Hivatal Jegyzője Visznek Szabadság út 63. 3293+HK

- Polgármesteri Hivatal Jegyzője Zaránk Fő út 21. 3296+HK

25-26. Iratokhoz